## IN
Icon | Name | Einheit | Kommentar | Type | var_name | Formel | ka | WieNeu+ Alliiertenviertel SQ Gas | WieNeu+ Alliiertenviertel Saniert FW | Beispiel Pilzgasse | Beispiel Am Bichl | Beispiel Rugierstraße | TESTWuerfel | Alliiertenviertel Bestand | Pgteilgeühlt | Beispielquartier ohne Kühlung | Test
🏙️ | Wohnbau NGF (m²) | m²NGF |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Gebäude | 0 | 130784 | 130784 | 14028.96 | 4280.5 | 7809.03 | 100 | 7809.03 | 14028.96 | 14028.96 | 7809.03
🏙️ | Büro NGF (m²) | m²NGF |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Gebäude | 0 | 13609.6 | 13609.6 | 10082.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10082.64 | 10082.64 | 0
🏙️ | Schule NGF (m²) | m²NGF |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
🏙️ | Kiga NGF (m²) | m²NGF |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Gebäude | 0 | 0 | 0 | 618.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.32 | 618.32 | 0
🏙️ | Handel NGF (m²) | m²NGF |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Gebäude | 0 | 0 | 0 | 2074.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074.88 | 2074.88 | 0
🏙️ | Summe NGF (m²) | m²NGF |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Gebäude | 0 | 144393.6 | 144393.6 | 26804.8 | 4280.5 | 7809.03 | 100 | 7809.03 | 26804.8 | 26804.8 | 7809.03
🏙️ | Anteil NonFood an Handel |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Gebäude | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
🏙️ | Bauteilfläche Hülle Außenwand (exkl. Fenster) (m²) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Gebäude | 0 | 112841.8691 | 112841.8691 | 6081.98 | 2220.07 | 3795.39 | 2400 | 3795.39 | 6081.98 | 6081.98 | 3795.39
🏙️ | Bauteilfläche Hülle Fenster (m²) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Gebäude | 0 | 30765.3761 | 30765.3761 | 4163.61 | 881.16 | 1409.35 | 1600 | 1409.35 | 4163.61 | 4163.61 | 1409.35
🏙️ | Bauteilfläche Hülle Dach (m²) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Gebäude | 0 | 33823.9262 | 33823.9262 | 6813.49 | 1830.1 | 2176.5 | 1000 | 2176.5 | 6813.49 | 6813.49 | 2176.5
🏙️ | Bauteilfläche Hülle Decke gegen Erdreich / Keller (m²) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Gebäude | 0 | 33823.9262 | 33823.9262 | 3660.14 | 1710.3 | 2296.84 | 1000 | 2296.84 | 3660.14 | 3660.14 | 2296.84
🏗️ | Gewählte Variante |  |  | Obsolet |  | eco2soft | 0 | 0 | 0 | Massgrob | Aktuell | Sanierung 2 |  | Sanierung 2 | Massgrob | 0 | Sanierung 2
🏗️ | U-Wert Außenwand (exkl. Fenster) (W/m²K) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | eco2soft | 0 | 0.92792 | 0.92792 | 0.167 | 0.12 | 0.18179 | 0.15 | 0.18179 | 0.167 | 0.167 | 0.18179
🏗️ | U-Wert Fenster (W/m²K) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | eco2soft | 0 | 1.9539 | 1.9539 | 0.7557 | 0.69 | 0.85 | 0.6 | 0.85 | 0.7557 | 0.7557 | 0.85
🏗️ | U-Wert Dach (W/m²K) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | eco2soft | 0 | 0.64542 | 0.64542 | 0.10883 | 0.11 | 0.13929 | 0.12 | 0.13929 | 0.10883 | 0.10883 | 0.13929
🏗️ | U-Wert Decke gegen Erdreich / Keller (W/m²K) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | eco2soft | 0 | 0.91533 | 0.91533 | 0.20121 | 0.1 | 0.2 | 0.12 | 0.2 | 0.20121 | 0.20121 | 0.2
🏗️ | g-Wert Fenster |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | eco2soft | 0 | 0.71756 | 0.71756 | 0.39489 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.55 | 0.39489 | 0.39489 | 0.55
🏗️ | Speicherkapazität spezifisch Wirksame Wärmekapazität (Wh/m²K) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | eco2soft | 0 | 204 | 204 | 204 | 132 | 135 | 200 | 135 | 204 | 204 | 135
🏗️ | Außenwand (exkl. Fenster) GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) |  |  | Alt |  | eco2soft | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0.801 | 0
🏗️ | Fenster GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) |  |  | Alt |  | eco2soft | 0 | 0 | 0 | 0.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2302 | 0.2302 | 0
🏗️ | Dach GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) |  |  | Alt |  | eco2soft | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0
🏗️ | Decke gegen Erdreich / Keller GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) |  |  | Alt |  | eco2soft | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 1.64 | 0
🏗️ | Zwischen-geschoßdecken GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) |  |  | Alt |  | eco2soft | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 1.64 | 0
🏗️ | Allgemein baulich GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) |  |  | Alt |  | eco2soft | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0
🏗️ | PV-Anlage GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) |  |  | Alt |  | eco2soft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
🏗️ | Erdwärme-sonden GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) |  |  | Alt |  | eco2soft | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0
🏗️ | Komfort-lüftung GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) |  |  | Alt |  | eco2soft | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0
🏗️ | Solarthermie GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) |  |  | Alt |  | eco2soft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
🏗️ | Allgemein Haustechnik GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) |  |  | Alt |  | eco2soft | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0
| Wärme-brücken-zuschlag |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Gebäude | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1294 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05
| Transmission gesamt (W/K/m²NGF) |  |  | Zwischenrechnung |  | Gebäude | 0 | 0 | 0 |  | 0.34155 | 1.1444 |  | 1.1444 | 0 | 0.23145 | 1.1444
| Durchschn. Raumhöhe für die Berechnung des Lüfungs-volumen (m) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Gebäude | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5
| Gewinne durch opake Bauteile |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Gebäude | 0 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656
| Mobiler Sommerlicher Sonnenschutz |  |  | Alt |  | Gebäude | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96059 | 0.58 | 0.96059 | 1 | 0.96059 | 0.96059 | 0.96059 | 0.96059
| Referenz g-Wert |  |  | Alt |  | Gebäude | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Faktor Solare Gewinne Kühlsaison |  |  | Zwischenrechnung |  | Gebäude | 0 | 0 | 0 | 1.0236 | 0.61805 | 1.2283 | 1.0236 | 1.2283 | 1.0236 | 0.80843 | 1.2283
| Anzahl Fahrzeuge/Stellplätze |  |  | Alt |  | Gebäude | 0 | 0 | 0 | 190 | 61 | 60 |  | 60 | 190 | 190 | 60
| m²NF/Person aus UAP Studie Wohnen |  |  | Alt |  | Gebäude | 0 | 36.2 | 36.2 | 41.7 | 25.778 | 36.2 |  | 36.2 | 41.7 | 41.7 | 36.2
| m²NF/Person aus UAP Studie Büro |  |  | Alt |  | Gebäude | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 |  | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.8
| m²NF/Person aus UAP Studie Ausbildung |  |  | Alt |  | Gebäude | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |  | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6
| m²NF/Person aus UAP Studie Handel |  |  | Alt |  | Gebäude | 0 | 20 | 20 | 10.7 | 20 | 20 |  | 20 | 10.7 | 10.7 | 20
🔥 | Heizung: Raumtemp.Minimum (°C) |  |  | Alt |  | Heizung | 0 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22
🔥 | Heizung: Raumtemp.Maximum (°C) |  |  | Alt |  | Heizung | 0 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
🔥 | Wirkungsgrad Verteilungsverluste |  |  | Alt |  | Heizung | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 0.94714 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
🔥 | Maximale Wärmeleistung Raumseitig (Wtherm/m²) |  |  | Alt |  | Heizung | 0 | 90 | 90 | 23.7271 | 9.8076 | 60 | 30 | 60 | 23.7271 | 23.7271 | 60
🔥 | JAZ Wärme pumpe Wohnen |  |  | Alt |  | Heizung | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.61 | 2.8785 | 5 | 4 | 5 | 4.61 | 4.61 | 5
🔥 | JAZ Wärme pumpe Büro & Gewerbe |  |  | Alt |  | Heizung | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.61 | 2.8785 | 5 | 4 | 5 | 4.61 | 4.61 | 5
🔥 | JAZ Wärme pumpe Handel |  |  | Alt |  | Heizung | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.61 | 2.8785 | 5 | 4 | 5 | 4.61 | 4.61 | 5
🔥 | JAZ Wärme pumpe Bildung |  |  | Alt |  | Heizung | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.61 | 2.8785 | 5 | 4 | 5 | 4.61 | 4.61 | 5
🔥 | Flächengewichtete JAZ |  |  | Zwischenrechnung |  | Heizung | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 2.8785 | 5 | 4 | 5 | 4.6 | 4.61 | 5
🔥 | Wirkungs-grad Fern-wärme |  |  | Alt |  | Heizung | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
🔥 | Wirkungs-grad Erdgas |  |  | Alt |  | Heizung | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
❄️ | Kühlung Raumtemp.Minimum (°C) |  |  | Alt |  | Kühlung | 0 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25
❄️ | Kühlung Raumtemp.Maximum (°C) |  |  | Alt |  | Kühlung | 0 | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
❄️ | Wirkungsgrad Verteilungsverluste |  |  | Alt |  | Kühlung | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
❄️ | Maximale Kühlleistung (Wtherm/m²) |  |  | Alt |  | Kühlung | 0 | 50 | 50 | 25.3313 | 10 | 50 | 40 | 50 | 25.3313 | 25.3313 | 50
❄️ |  |  |  | Obsolet |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 3 | 0 | 4.84 | 0 | 4.84 | 0 | 0
❄️ | JAZ Wärme pumpe Wohnen |  |  | Alt |  | Kühlung | 0 | 5 | 5 | 5.4 | 5 | 7.5 | 6 | 7.5 | 5.4 | 5.4 | 7.5
❄️ | JAZ Wärme pumpe Büro & Gewerbe |  |  | Alt |  | Kühlung | 0 | 5 | 5 | 5.4 | 5 | 7.5 | 6 | 7.5 | 5.4 | 5.4 | 7.5
❄️ | JAZ Wärme pumpe Handel |  |  | Alt |  | Kühlung | 0 | 5 | 5 | 5.4 | 5 | 7.5 | 6 | 7.5 | 5.4 | 5.4 | 7.5
❄️ | JAZ Wärme pumpe Bildung |  |  | Alt |  | Kühlung | 0 | 5 | 5 | 5.4 | 5 | 7.5 | 6 | 7.5 | 5.4 | 5.4 | 7.5
❄️ | Flächengewichtete JAZ |  |  | Zwischenrechnung |  | Kühlung | 0 | 5 | 5 |  | 5 | 7.5 | 6 | 7.5 | 0 | 5.4 | 7.5
💧 | Temperatur Minimum (°C) |  |  | Alt |  | Warm wasser | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
💧 | Temperatur Maximum (°C) |  |  | Alt |  | Warm wasser | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
💧 | Wirkungsgrad (Verteilungsverluste) |  |  | Alt |  | Warm wasser | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1
💧 | Speicher Verluste (W) |  |  | Zwischenrechnung |  | Warm wasser | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 184.2345 | 0
💧 | Warmwasserspeicher (l/Person*Tag) |  |  | Alt |  | Warm wasser | 0 | 50 | 50 | 9.8424 | 470 | 50 | 50 | 50 | 9.8424 | 9.8424 | 50
💧 | Leistung Wärme pumpe (W/m²) |  |  | Alt |  | Warm wasser | 0 | 15.9481 | 15.9481 | 14.7579 | 9.5034 | 15.9481 | 20 | 15.9481 | 14.7579 | 14.7579 | 15.9481
💧 | Wirkungs grad Aufheizen |  |  | Alt |  | Warm wasser | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.95 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7
💧 | JAZ Wärme pumpe Wohnen |  |  | Alt |  | Warm wasser | 0 | 3 | 3 | 2.3 | 5 | 3 | 2.3 | 3 | 2.3 | 2.3 | 3
💧 | JAZ Wärme pumpe Büro & Gewerbe |  |  | Alt |  | Warm wasser | 0 | 3 | 3 | 0.95 | 5 | 3 | 2.3 | 3 | 0.95 | 0.95 | 3
💧 | JAZ Wärmepumpe Handel |  |  | Alt |  | Warm wasser | 0 | 3 | 3 | 0.95 | 5 | 3 | 2.3 | 3 | 0.95 | 0.95 | 3
💧 | JAZ Wärmepumpe Bildung |  |  | Alt |  | Warm wasser | 0 | 3 | 3 | 2.3 | 5 | 3 | 2.3 | 3 | 2.3 | 2.3 | 3
💧 | Flächengewichtete JAZ (Berechnung) |  |  | Zwischenrechnung |  | Warm wasser | 0 | 3 | 3 |  | 4 | 3 |  | 3 | 0 | 1.6877 | 3
⚡ | Hilfsstromanteil Wärme pumpen |  |  | Alt |  | Hilfsstrom | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
⚡ | Hilfsstrom anteil Gasheizung/Fernwärme (bezogen auf Heizenergie inkl verteil) |  |  | Alt |  | Hilfsstrom | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
🤸‍♂️ | Freigabesignal |  |  | Alt |  | Netzdienlichkeit | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
🤸‍♂️ | Maximale Ladeleistung (W/m²) |  |  | Alt |  | Netzdienlichkeit | 0 | 40 | 40 | 58.5 | 50 | 40 | 50 | 40 | 58.5 | 58.5 | 40
💨 | Anteil Lüftungsstrom wenn ohne Wärmerückgewinnung |  |  | Alt |  | Lüftung | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
💨 | Wirkungsgrad Wärmerückgewinnung |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Lüftung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
💨 | Wirkungsgrad Kälterückgewinnung |  |  | Alt |  | Lüftung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
💨 | Wirkungsgrad Übergangszeit |  |  | Alt |  | Lüftung | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.37145 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
💧 | Epatrone Temperatur Maximum (°C) |  |  | Alt |  | Warm wasser | 0 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
💧 | Epatrone Wirkungsgrad |  |  | Alt |  | Warm wasser | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
💧 | Epatrone Anschlussleistung [W/l] |  |  | Alt |  | Warm wasser | 0 | 1.5519 | 1.5519 |  | 3.2 | 1.5519 |  | 1.5519 | 0 | 0 | 1.5519
🔌🚗 | Anzahl Fahrzeuge |  |  | Alt |  | ECars | 0 | 5232.0501 | 5232.0501 | 60 | 30.5 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0
🔌🚗 | Batterie-kapazität je Fahrzeug (Wh) |  |  | Alt |  | ECars | 0 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000
🔌🚗 | Verluste Batterie (2%/Wo) |  |  | Alt |  | ECars | 0 | 0.00011905 | 0.00011905 | 0.00011905 | 0.00011905 | 0.00011905 | 0.00011905 | 0.00011905 | 0.00011905 | 0.00011905 | 0.00011905
🔌🚗 | Jahresver brauch Emob (Wh) |  |  | Zwischenrechnung |  | ECars | 0 | 0 | 0 |  | 22857405.93 | - |  | - | 0 | 0 | -
🔌🚗 | Speicher Spezifisch (Wh/m²) |  |  | Zwischenrechnung |  | ECars | 0 | 0 | 0 |  | 132.0419 | - |  | - | 0 | 91.7746 | -
🔌🚗 | Anteil der Fahrzeuge die der Ladekurve (Spitzenladungszeiten) folgen |  |  |  |  | ECars | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0
🔌🚗 | Konstantes Laden von Fahrzeugen die nicht der Ladekurve folgen (W/m²) |  |  | Zwischenrechnung |  | ECars | 0 | 0 | 0 |  | 0.38197 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
🔌🚗 | Maximale Ladeleistung (ein 11kW Ladeanschluss je Fahrzeug) (W/m²) |  |  | Zwischenrechnung |  | ECars | 0 | 0 | 0 |  | 35.4259 | - |  | - | 0 | 24.6225 | -
🔌🚗 | Minimaler Ladezustand der erreicht werden soll |  |  | Alt |  | ECars | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
🔌🚗 | Wirkungs grad Ladung |  |  | Alt |  | ECars | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
🔌🚗 | Anteil Elektroautos |  |  | Alt |  | ECars | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
🔌🚗 | Energieverbrauch (kWh/km) |  |  | Alt |  | ECars | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
🔌🚗 | Variation km-Leistung Wohnen |  |  | Alt |  | ECars | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
🔌🚗 | Variation km-Leistung Büro |  |  | Alt |  | ECars | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
🔌🚗 | Variation km-Leistung Ausbildung |  |  | Alt |  | ECars | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
🔌🚗 | Variation km-Leistung Handel |  |  | Alt |  | ECars | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
🔋 | kWh |  |  | Obsolet |  | Batterie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
🔋 | Kapazität Batterie (Wh/m²) |  |  | Alt |  | Batterie | 0 | 67202.6837 | 67202.6837 | 180 | 18 | 1003.0251 | 180 | 1003.0251 | 180 | 180 | 1003.0251
🔋 | Verluste Batterie (2%/Wo) |  |  | Alt |  | Batterie | 0 | 0.00011905 | 0.00011905 | 0.00011905 | 0.00011905 | 0.00011905 | 0.00011905 | 0.00011905 | 0.00011905 | 0.00011905 | 0.00011905
🔋 | Maximale Lade-/ Entladeleistung (W/m²) |  |  | Alt |  | Batterie | 0 | 501.5126 | 501.5126 | 1.2 | 27.8 | 501.5126 | 1.2 | 501.5126 | 1.2 | 1.2 | 501.5126
🔋 |  |  |  | Obsolet |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 0 | 0
🔋 | Wirkungsgrad Ladung |  |  | Alt |  | Batterie | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9
🔋 | Wirkungsgrad Entladung |  |  | Alt |  | Batterie | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
🚗 | Regionstyp |  |  | Alt |  | Mobilität | 0 | 93 | 93 | 93 opt Pilz | 11 - Mobilitätstool | 93 | 93 opt Pilz | 93 | 93 opt Pilz | 93 opt Pilz | 93
🚗 | Zuordnung der Jahres mobilität Wohnen |  |  | Alt |  | Mobilität | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.50591 | 0.5 | 0.49 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.5
🚗 | Zuordnung der Jahres mobilität Büro |  |  | Alt |  | Mobilität | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.18989 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.17
🚗 | Zuordnung der Jahres mobilität Ausbildung |  |  | Alt |  | Mobilität | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.022865 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
🚗 | Zuordnung der Jahres mobilität Handel |  |  | Alt |  | Mobilität | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.28134 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.29
🚗 | Verkehrsleistung Zu Fuß (pro Person) |  |  | Alt |  | Mobilität | 0 | 235 | 235 | 430.3197 | 203.22 | 235 | 430.3197 | 235 | 430.3197 | 430.3197 | 235
🚗 | Verkehrsleistung Fahrrad (pro Person) |  |  | Alt |  | Mobilität | 0 | 116 | 116 | 1377.1613 | 899.0939 | 116 | 1377.1613 | 116 | 1377.1613 | 1377.1613 | 116
🚗 | Verkehrsleistung Moped (pro Person) |  |  | Alt |  | Mobilität | 0 | 146 | 146 | 86.2742 | 101.1034 | 146 | 86.2742 | 146 | 86.2742 | 86.2742 | 146
🚗 | Verkehrsleistung PKW-LenkerIn (pro Person) |  |  | Alt |  | Mobilität | 0 | 4291 | 4291 | 3330.1394 | 4640.2937 | 4291 | 3330.1394 | 4291 | 3330.1394 | 3330.1394 | 4291
🚗 | Verkehrs leistung PKW-MitfahrerIn (pro Person) |  |  | Alt |  | Mobilität | 0 | 2035 | 2035 | 1278.5605 | 2703.8772 | 2035 | 1278.5605 | 2035 | 1278.5605 | 1278.5605 | 2035
🚗 | Verkehrs leistung Stadt/ Regionalbus (pro Person) |  |  | Alt |  | Mobilität | 0 | 165 | 165 | 135.0553 | 715.5161 | 165 | 135.0553 | 165 | 135.0553 | 135.0553 | 165
🚗 | Verkehrs leistung Straßenbahn/U-Bahn (pro Person) |  |  | Alt |  | Mobilität | 0 | 1978 | 1978 | 2125.8639 | 0 | 1978 | 2125.8639 | 1978 | 2125.8639 | 2125.8639 | 1978
🚗 | Verkehrs leistung Eisenbahn (pro Person) |  |  | Alt |  | Mobilität | 0 | 1463 | 1463 | 1645.1759 | 1806.2306 | 1463 | 1645.1759 | 1463 | 1645.1759 | 1645.1759 | 1463
🚗 | Verkehrs leistung Reisebus (pro Person) |  |  | Alt |  | Mobilität | 0 | 67 | 67 | 87.1278 | 195.1172 | 67 | 87.1278 | 67 | 87.1278 | 87.1278 | 67
| spez. Wärme kapazität Luft (Wh/m3K) |  |  | Alt |  | Physik | 2 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
| spez. Wärme kapazität Wasser (Wh/kgK) |  |  | Alt |  | Physik | 2 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1611
| spez. Wärme kapazität Wasser (kJ/kgK) |  |  | Alt |  | Physik | 2 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18
|  |  |  | Obsolet |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
🔛 | Gebäudehülle |  |  | Obsolet |  | Switch | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 27 |  | 27 | 6 | 0 | 27
🌞 | Photovoltaikvarianten |  |  | Alt |  | Switch | 0 | 8 | 8 | 13 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 13 | 6
🔛 | Netzdienlichkeitsprofil |  |  | Alt |  | Switch | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
🔛 | Regionstyp Mobilität |  |  | Obsolet |  | Switch | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 10 |  | 10 | 1 | - | 10
🔛 | Anteil der Fahrzeuge die der Ladekurve (Spitzenladungszeiten) folgen |  |  | Obsolet |  | Switch | 0 | 6 | 6 | 3 | - | 6 |  | 6 | 3 | - | 6
🔛 | Variation km-Leistung Wohnen |  |  | Obsolet |  | Switch | 0 | 6 | 6 | 1 | - | 6 |  | 6 | 1 | - | 6
🔛 | Variation km-Leistung Büro |  |  | Obsolet |  | Switch | 0 | 6 | 6 | 1 | - | 6 |  | 6 | 1 | - | 6
🔛 | Variation km-Leistung Ausbildung |  |  | Obsolet |  | Switch | 0 | 6 | 6 | 1 | - | 6 |  | 6 | 1 | - | 6
🔛 | Variation km-Leistung Handel |  |  | Obsolet |  | Switch | 0 | 6 | 6 | 1 | - | 6 |  | 6 | 1 | - | 6
🔛 | DirektInput &Dashboard |  |  | Obsolet |  | Switch | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
🔛 | Freigabe/Verwendung Abwärme |  |  | Alt |  | Switch | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
🔛 | Lüftungsanlage |  |  | Alt |  | Switch | 0 | 1 | 1 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE
🔛 | Netzdienlichkeit (DSM) aktiv |  |  | Alt |  | Switch | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
🌞 | PV |  |  | Alt |  | Switch | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
🔛 | Kühlung |  |  | Alt |  | Switch | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
🔛 | Elektropatrone |  |  | Alt |  | Switch | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
🔛 | EBatterie |  |  | Alt |  | Switch | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
🔛 | ECars |  |  | Alt |  | Switch | 0 | 0 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE
🏠 | Fensterfläche Nord (m² brutto) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Fenster | 0 | 9106.5089 | 9106.5089 | 1459.27 | 113.875 | 550.37 | 1459.27 | 550.37 | 1459.27 | 1459.27 | 550.37
🏠 | Fensterfläche Ost (m² brutto) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Fenster | 0 | 6912.5517 | 6912.5517 | 690.72 | 136.0655 | 129.15 | 690.72 | 129.15 | 690.72 | 690.72 | 129.15
🏠 | Fensterfläche Süd (m² brutto) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Fenster | 0 | 8829.1132 | 8829.1132 | 1335.13 | 180.24 | 605.5 | 1335.13 | 605.5 | 1335.13 | 1335.13 | 605.5
🏠 | Fensterfläche West (m² brutto) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Fenster | 0 | 5917.2022 | 5917.2022 | 678.49 | 313.245 | 107.42 | 678.49 | 107.42 | 678.49 | 678.49 | 107.42
🏠 | Fensterfläche Horizontal (m² brutto) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Fenster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
🏠 | g-Wert Nord |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Fenster | 0 | 0.71756 | 0.71756 | 0.39489 | 0.38967 | 0.5 | 0.39489 | 0.5 | 0.39489 | 0.39489 | 0.5
🏠 | g-Wert Ost |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Fenster | 0 | 0.71756 | 0.71756 | 0.39489 | 0.5 | 0.5 | 0.39489 | 0.5 | 0.39489 | 0.39489 | 0.5
🏠 | g-Wert Süd |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Fenster | 0 | 0.71756 | 0.71756 | 0.39489 | 0.5 | 0.5 | 0.39489 | 0.5 | 0.39489 | 0.39489 | 0.5
🏠 | g-Wert West |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Fenster | 0 | 0.71756 | 0.71756 | 0.39489 | 0.5 | 0.5 | 0.39489 | 0.5 | 0.39489 | 0.39489 | 0.5
🏠 | g-Wert Horizontal |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Fenster | 0 | 0.71756 | 0.71756 | 0.39489 | 0 | 0.5 | 0.39489 | 0.5 | 0.39489 | 0.39489 | 0.5
🏠 | Abminderungsfaktor solare Einstrahlung Heizen Nord |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Fenster | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.64796 | 0.3685 | 0.4 | 0.64796 | 0.4 | 0.64796 | 0.64796 | 0.4
🏠 | Abminderungsfaktor solare Einstrahlung Heizen Ost |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Fenster | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6078 | 0.45296 | 0.4 | 0.6078 | 0.4 | 0.6078 | 0.6078 | 0.4
🏠 | Abminderungsfaktor solare Einstrahlung Heizen Süd |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Fenster | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6853 | 0.43819 | 0.4 | 0.6853 | 0.4 | 0.6853 | 0.6853 | 0.4
🏠 | Abminderungsfaktor solare Einstrahlung Heizen West |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Fenster | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6078 | 0.38898 | 0.4 | 0.6078 | 0.4 | 0.6078 | 0.6078 | 0.4
🏠 | Abminderungsfaktor solare Einstrahlung Heizen Horizontal |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Fenster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
🏠 | Verhältnis Abminderung Kühlung/Heizung Nord |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Fenster | 0 | 0.81412 | 0.81412 | 0.26787 | 1.0388 | 1 | 0.26787 | 1 | 0.26787 | 0.26787 | 1
🏠 | Verhältnis Abminderung Kühlung/Heizung Ost |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Fenster | 0 | 0.81412 | 0.81412 | 0.28555 | 1.186 | 1 | 0.28555 | 1 | 0.28555 | 0.28555 | 1
🏠 | Verhältnis Abminderung Kühlung/Heizung Süd |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Fenster | 0 | 0.81412 | 0.81412 | 0.2304 | 0.72945 | 1 | 0.2304 | 1 | 0.2304 | 0.2304 | 1
🏠 | Verhältnis Abminderung Kühlung/Heizung West |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Fenster | 0 | 0.81412 | 0.81412 | 0.28555 | 0.95912 | 1 | 0.28555 | 1 | 0.28555 | 0.28555 | 1
🏠 | Verhältnis Abminderung Kühlung/Heizung Horizontal |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Fenster | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
👤 | Betriebszeit_- |  |  | Alt |  | Skalierungsfaktoren | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
👤 | Personen_Pers_m2 | - |  | Alt |  | Skalierungsfaktoren | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
👤 | Innere Wärmen Sommer gesamt inkl. Verdungskälte | - |  | Alt |  | Skalierungsfaktoren | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
👤 | Innere Wärmen Winter gesamt inkl. Verdungskälte | - |  | Alt |  | Skalierungsfaktoren | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
👤 | Luftwechsel_Anlage_1_h | - |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Skalierungsfaktoren | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
👤 | Luftwechsel_Infiltration_1_h | - |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Skalierungsfaktoren | 0 | 2.3653 | 2.3653 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
👤 | Warmwasserbedarf_W_m2 | - |  | Alt |  | Skalierungsfaktoren | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
👤 | Lüfterstrom_W_m2 | - |  | Alt |  | Skalierungsfaktoren | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
👤 | Aufzug, Regelung etc._W_m2 | - |  | Alt |  | Skalierungsfaktoren | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.915 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
👤 | Beleuchtung_W_m2 | - |  | Alt |  | Skalierungsfaktoren | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
👤 | Nutzerstrom_W_m2 | - |  | Alt |  | Skalierungsfaktoren | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.915 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
🌞 | PV Skalierung | - |  | Alt |  | Skalierungsfaktoren | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 0.93575 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
⚖️ | JAZ Kühlen Erdgas und FW Variante |  |  | Alt |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
⚖️ | CO2,PE Profil |  |  | Alt |  |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Wetterdaten |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  |  | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6
🔀 | Wohnen aktiv Kühlen? |  |  | Alt |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
🔀 | Büro aktiv Kühlen? |  |  | Alt |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
🔀 | Handel aktiv Kühlen? |  |  | Alt |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
🔀 | Bildung aktiv Kühlen? |  |  | Alt |  |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Grundstücksfläche |  |  | Alt |  |  | 2 | 48131.2 | 48131.2 | 7323.4 | 7000 | 4662 | 7323.4 | 4662 | 7323.4 | 7323.4 | 4662
| Fernwärme PE-Faktor |  |  | Alt |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| Netzdienlichkeitsstrategie |  |  | Alt |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Verhältnis NGF/BGF |  |  | Alt |  | Gebäude | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
👤 | Profil HEIZEN |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Switch | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
👤 | Profil KÜHLEN |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | Switch | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1
👤 | ÖNORM/OIB-Energiesummen |  |  | Alt |  | Nutzungsspezfische Skalierungsfaktoren | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1
👤 | Lüfterstrom |  |  | Alt |  |  | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
👤 | Luftwechsel Anlage |  |  | Alt |  |  | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
👤 | Innere Wärmen Sommer |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  |  | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1
👤 | Innere Wärmen Winter |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  |  | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1
👤 | Warmwasser Wärmebedarf |  |  | Alt |  |  | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1
👤 | Strombedarf Aufzug, Regelung, Etc |  |  | Alt |  |  | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1
👤 | Beleuchtung |  |  | Alt |  |  | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1
👤 | Nutzerstrom |  |  | Alt |  |  | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1
⚖️ | "Erdgas" PE-Faktor |  |  | Alt |  |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Alt | Alt | Alt | Alt | Alt |  | Alt | 0 |  |  | Alt | Alt | Alt | Alt |  | Alt | Alt | Alt
0
📝 | Projektname |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | project_name | ='🏙️'!$D$5 | 2 | WieNeu+ Alliiertenviertel | WieNeu+ Alliiertenviertel | Beispiel Pilzgasse | Beispiel Am Bichl | Rugierstraße | Beispiel Am Bichl | Rugierstraße | Beispiel Am Bichl | Beispiel PG | Rugierstraße
📝 | ProjektURL |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | project_url | ='🏙️'!D6 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
🧭 | Adresse |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | location_address | ='🏙️'!$D$12 | 2 | 1020 | 1020 |  |  | Rugierstraße 28 |  | Rugierstraße 28 | 0 | Pilzgasse 22 | Rugierstraße 28
🧭 | Gemeinde |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | municipality_name | ='🏙️'!D14 | 2 | Wien-Leopoldstadt | Wien-Leopoldstadt |  |  | Wien-Donaustadt |  | Wien-Donaustadt |  | Wien-Floridsdorf | Wien-Donaustadt
📝 | Erstellungsdatum |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | ='🏙️'!$D$7 | 2 | 2024-02-28 | 2024-02-28 |  |  | 45350 |  | 45350 | 0 | 45682 | 45350
📝 | Projektbeschreibung |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | project_description | ='🏙️'!$D$8 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Dieses Projekt stellt ein Beispielquartier mit 2 Wohngebäuden und einem Bürogebäude dar. Es entspricht geometrisch dem Deklarationsbeispiel Pilzgasse | 0
📝 | Variante / Scenario |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | project_scenario_name | ='🏙️'!D9 | 2 | 0 | Saniert FW |  |  | 0 |  | 0 |  | Basis | 0
🧭 | Postleitzahl |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | location_postcode | ='🏙️'!$D$15 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Keine Daten | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | 16 | Parameter |  |  |  | 0
🌦️ | Wetterdatensatz Name |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | weather_name | ='🏙️'!$D$19 | 2 | Wien 2020 | Wien 2020 | Hohe Warte 2010 | Innsbruck 2020 | Wien 2020 |  | Wien 2020 | Hohe Warte 2010 | Hohe Warte 2010 | Wien 2020
🌦️ | Wetterdatensatz Nummer |  |  | Zwischenrechnung | weather_index | =VERGLEICH(K219;list_weathers;0) | 0 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 | 1 | 1 | 6
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | 8 | Parameter
🏙️ | BGF Wohnen | m²BGF |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🏙️'!D28 | 2 | 163480 | 163480 | 17536.2 | 5350.625 | 4800 |  | 4800 | 17536.2 | 17536.2 | 4800
🏙️ | BGF Büro | m²BGF |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🏙️'!D29 | 2 | 17012 | 17012 | 12603.3 | 0 | 4800 |  | 4800 | 12603.3 | 12603.3 | 4800
🏙️ | BGF Bildung sekundär | m²BGF |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🏙️'!D31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
🏙️ | BGF Bildung primär | m²BGF |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🏙️'!D30 | 2 | 0 | 0 | 772.9 | 0 | 0 |  | 0 | 772.9 | 772.9 | 0
🏙️ | BGF Lebensmittelhandel | m²BGF |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🏙️'!D32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
🏙️ | BGF Handel sonstiger | m²BGF |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🏙️'!D33 | 2 | 0 | 0 | 2593.6 | 0 | 0 |  | 0 | 2593.6 | 2593.6 | 0
🏙️ | BGF Sonstige | m²BGF |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🏙️'!D34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
🏙️ | BGF Quartier | m²BGF |  | Zwischenrechnung | GFA_total | =SUMME(K227:K233) | 0 | 180492 | 180492 |  |  | 9600 |  | 9600 | 33506 | 33506 | 9600
🏙️ | NGF/BGF Wohnen | Faktor |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🏙️'!F42 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
🏙️ | NGF/BGF Büro | Faktor |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🏙️'!F43 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
🏙️ | NGF/BGF Bildung sekundär | Faktor |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🏙️'!F45 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
🏙️ | NGF/BGF Bildung primär | Faktor |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🏙️'!F44 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
🏙️ | NGF/BGF Lebensmittelhandel | Faktor |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🏙️'!F46 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
🏙️ | NGF/BGF Handel sonstiger | Faktor |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🏙️'!F47 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
🏙️ | NGF/BGF Sonstige | Faktor |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🏙️'!F48 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
🏙️ | NGF/BGF Quartier | Faktor |  | Zwischenrechnung | NFA_to_GFA_ratio | =NFA_total/GFA_total | 0 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
🏙️ | NGF Wohnen | m²NGF |  | Zwischenrechnung | NFA_residential | =K227*K235 | 0 | 130784 | 130784 |  |  | 3840 |  | 3840 | 14028.96 | 14028.96 | 3840
🏙️ | NGF Büro | m²NGF |  | Zwischenrechnung | NFA_office | =K228*K236 | 0 | 13609.6 | 13609.6 |  |  | 3840 |  | 3840 | 10082.64 | 10082.64 | 3840
🏙️ | NGF Bildung sekundär | m²NGF |  | Zwischenrechnung | NFA_schoolsec | =K229*K237 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
🏙️ | NGF Bildung primär | m²NGF |  | Zwischenrechnung | NFA_schoolprim | =K230*K238 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 618.32 | 618.32 | 0
🏙️ | NGF Handel Lebensmittel | m²NGF |  | Zwischenrechnung | NFA_retailfood | =K231*K239 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
🏙️ | NGF Handel sonstiger | m²NGF |  | Zwischenrechnung | NFA_retailother | =K232*K240 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2074.88 | 2074.88 | 0
🏙️ | NGF Sonstige | m²NGF |  | Zwischenrechnung | NFA_other | =K233*K241 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
🏙️ | NGF Quartier | m²NGF |  | Zwischenrechnung | NFA_total | =SUMME(K243:K249) | 0 | 144393.6 | 144393.6 |  |  | 7680 |  | 7680 | 26804.8 | 26804.8 | 7680
🏙️ | Pro NGF ( Kehrwert NGF) | 1/m²NGF |  | Zwischenrechnung | per_NFA | =1/NFA_total | 0 | 6.9255e-06 | 6.9255e-06 |  |  | 0.00013021 |  | 0.00013021 |  | 3.7307e-05 | 0.00013021
🏙️ | Bebaubare Grundstücksfläche | m²GF |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🏙️'!D55 | 2 | 48131.2 | 48131.2 | 7323.4 | 7000 | 4662 |  | 4662 | 7323.4 | 7323.4 | 4662
🏙️ | Geschoßflächenzahl | GFZ |  |  | FSI | =GFA_total/K252 | 0 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 2.0592 |  | 2.0592 |  |  | 2.0592
🏙️ | Sanierung Anteil Wohnen |  |  |  |  | ='🏙️'!D61 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 1
🏙️ | Sanierung Anteil Büro |  |  |  |  | ='🏙️'!D62 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 1
🏙️ | Sanierung Anteil Bildung sekundär |  |  |  |  | ='🏙️'!D63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 1
🏙️ | Sanierung Anteil Bildung primär |  |  |  |  | ='🏙️'!D64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 1
🏙️ | Sanierung Anteil Lebensmittelhandel |  |  |  |  | ='🏙️'!D65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 1
🏙️ | Sanierung Anteil Handel Sonstiger |  |  |  |  | ='🏙️'!D66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 1
🏙️ | Sanierung Anteil Sonstige |  |  |  |  | ='🏙️'!D67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 1
🏙️ | Sanierungsanteil im Quartier |  |  |  | renovation_share | =SUMMENPRODUKT(Renovation_shares;NFA_shares) | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
🏙️ | Anzahl Baukörper |  |  |  |  | #N/A | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
🏙️ | Anzahl Geschoße |  |  |  |  | #N/A | 0 | 7 | 7 |  |  | 0 |  | 7 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | 42 | Parameter |  |  |  | 0
↕️ | Raumhöhe Wohnen | m Netto |  | Neu (aus alt Berechenbar) | rh_residential | ='🏙️'!D42 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5
↕️ | Raumhöhe Büro | m Netto |  | Neu (aus alt Berechenbar) | rh_office | ='🏙️'!D43 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5
↕️ | Raumhöhe sekundäre Bildungseinrichtung/ Universität | m Netto |  | Neu (aus alt Berechenbar) | rh_schoolsec | ='🏙️'!D45 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5
↕️ | Raumhöhe primäre Bildundseinrichtung/ Kindergarten | m Netto |  | Neu (aus alt Berechenbar) | rh_schoolprim | ='🏙️'!D44 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5
↕️ | Raumhöhe Lebensmittelhandel | m Netto |  | Neu (aus alt Berechenbar) | rh_retailfood | ='🏙️'!D46 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5
↕️ | Raumhöhe Handel sonstiger | m Netto |  | Neu (aus alt Berechenbar) | rh_retailother | ='🏙️'!D47 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5
↕️ | Raumhöhe Sonstige Nutzung | m Netto |  | Neu (aus alt Berechenbar) | rh_other | ='🏙️'!D48 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5
↕️ | Raumhöhe Quartier | m Netto |  | Zwischenrechnung | rh_avg | =SUMMENPRODUKT(K269:K275;K243:K249)/NFA_total | 0 | 2.5 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5
↕️ | Raumvolumen Quartier | m³netto |  | Zwischenrechnung | NFV_total | =NFA_total*rh_avg | 0 | 360984 | 360984 |  |  | 19200 |  | 19200 |  | 69692.48 | 19200
↕️ | Raumvolumen ungekühlt | m³netto |  | Zwischenrechnung | NFV_u | =SUMMENPRODUKT(K243:K249;K269:K275;Cool_Passive_Shares) | 0 | 360984 | 326960 |  |  | 9600 |  | 9600 |  |  | 9600
↕️ | Raumvolumen gekühlt | m³netto |  | Zwischenrechnung | NFV_c | =SUMMENPRODUKT(K243:K249;K269:K275;COOL_active_shares) | 0 | 0 | 34024 |  |  | 9600 |  | 9600 |  |  | 9600
↕️ | Höhe Geschoßdecken | m |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  |  | 1 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4
↕️ | Raumvolumen Quartier brutto | m³brutto |  | Zwischenrechnung | GFV |  | 0 | 418741.44 | 418741.44 |  |  | 22272 |  | 22272 |  |  | 22272
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | 16 | Parameter |  |  |  | 0
🧊 | Hüllfläche Außenwand | m² Brutto | exkl. Fenster | Neu (aus alt Berechenbar) | hull_ext_wall_wo_window_m2 | ='🧱'!D11 | 2 | 112841.8691 | 112841.8691 | 6081.98 | 2220.07 | 3795.39 |  | 3795.39 | 6081.98 | 6081.98 | 3795.39
🧊 | Hüllfläche Dach | m² Brutto |  | Neu (aus alt Berechenbar) | hull_roof_m2 | ='🧱'!D12 | 2 | 33823.9262 | 33823.9262 | 6813.49 | 1830.1 | 2176.5 |  | 2176.5 | 6813.49 | 6813.49 | 2176.5
🧊 | Hüllfläche Kellerdecke / Fundament | m² Brutto |  | Neu (aus alt Berechenbar) | hull_fundament_m2 | ='🧱'!D13 | 2 | 33823.9262 | 33823.9262 | 3660.14 | 1710.3 | 2296.84 |  | 2296.84 | 3660.14 | 3660.14 | 2296.84
🧊 | Hüllfläche Fenster Nord | m² Brutto | inkl. Rahmen | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!D18 | 2 | 9106.5089 | 9106.5089 | 1459.27 | 113.875 | 550.37 |  | 550.37 | 1459.27 | 1459.27 | 550.37
🧊 | Hüllfläche Fenster Ost | m² Brutto | inkl. Rahmen | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!D19 | 2 | 6912.5517 | 6912.5517 | 690.72 | 136.0655 | 129.15 |  | 129.15 | 690.72 | 690.72 | 129.15
🧊 | Hüllfläche Fenster Süd | m² Brutto | inkl. Rahmen | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!D20 | 2 | 8829.1132 | 8829.1132 | 1335.13 | 180.24 | 605.5 |  | 605.5 | 1335.13 | 1335.13 | 605.5
🧊 | Hüllfläche Fenster West | m² Brutto | inkl. Rahmen | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!D21 | 2 | 5917.2022 | 5917.2022 | 678.49 | 313.245 | 107.42 |  | 107.42 | 678.49 | 678.49 | 107.42
🧊 | Hüllfläche Fenster Horizontal | m² Brutto | inkl. Rahmen | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!D22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
🧊 | Hüllfläche Fenster gesamt | m² Brutto |  | Zwischenrechnung | hull_window_m2 | =SUMME(K288:K291) | 0 | 30765.3761 | 30765.3761 |  |  | 1392.44 |  | 1392.44 | 4163.61 | 4163.61 | 1392.44
🧊 | Hüllfläche Fensterflächenanteil |  |  | Zwischenrechnung | hull_fenestration_rate | =K293/(K293+K285) | 0 | 0.21423 | 0.21423 |  |  | 0.26841 |  | 0.26841 | 0.40638 | 0.40638 | 0.26841
| Hüllfläche gesamt | m² Brutto |  | Zwischenrechnung |  | =hull_ext_wall_wo_window_m2+hull_roof_m2+hull_fundament_m2+hull_window_m2 | 0 | 211255.0975 | 211255.0975 |  |  | 9661.17 |  | 9661.17 |  |  | 9661.17
| lc |  |  |  | lc | =K281/(hull_ext_wall_wo_window_m2+hull_roof_m2+hull_fundament_m2+hull_window_m2) | 0 | 1.9822 | 1.9822 |  |  | 2.3053 |  | 2.3053 |  |  | 2.3053
[12 empty] | 4.4108 |  |  |  |  | 4.4108
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | 21 | Parameter |  |  |  | 0
🧱 | U-Wert Außenwände | W/m²K |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!F11 | 2 | 0.92792 | 0.2 | 0.167 | 0.12 | 0.18179 |  | 0.18179 | 0.167 | 0.167 | 0.18179
🧱 | U-Wert Dach | W/m²K |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!F12 | 2 | 0.64542 | 0.13 | 0.10883 | 0.11 | 0.13929 |  | 0.13929 | 0.10883 | 0.10883 | 0.13929
🧱 | U-Wert Kellerdecke / Fundament | W/m²K |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!F13 | 2 | 0.91533 | 0.15 | 0.20121 | 0.1 | 0.2 |  | 0.2 | 0.20121 | 0.20121 | 0.2
🧱 | U-Wert Fenster Nord | W/m²K | inkl. Rahmen | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!F27 | 2 | 1.9539 | 0.9 | 0.7557 | 0.69 | 0.85 |  | 0.85 | 0.7557 | 0.7557 | 0.85
🧱 | U-Wert Fenster Ost | W/m²K | inkl. Rahmen | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!F28 | 2 | 1.9539 | 0.9 | 0.7557 | 0.69 | 0.85 |  | 0.85 | 0.7557 | 0.7557 | 0.85
🧱 | U-Wert Fenster Süd | W/m²K | inkl. Rahmen | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!F29 | 2 | 1.9539 | 0.9 | 0.7557 | 0.69 | 0.85 |  | 0.85 | 0.7557 | 0.7557 | 0.85
🧱 | U-Wert Fenster West | W/m²K | inkl. Rahmen | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!F30 | 2 | 1.9539 | 0.9 | 0.7557 | 0.69 | 0.85 |  | 0.85 | 0.7557 | 0.7557 | 0.85
🧱 | U-Wert Fenster Horizontal | W/m²K | inkl. Rahmen | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!F31 | 2 | 1.9539 | 0.9 | 0.7557 | 0.69 | 0.85 |  | 0.85 | 0.7557 | 0.7557 | 0.85
🧱 | Wärmebrückenzuschlag |  | Anteil des Transmissionsleitwerts | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!D35 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1294 | 0.05 |  | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05
🧱 | Transmissionsleitwert Außenwände | W/m²K |  |  |  | =K285*K306*per_NFA | 0 | 0.72516 | 0.1563 |  |  | 0.089839 |  | 0.089839 |  |  | 0.089839
🧱 | Transmissionsleitwert Dach | W/m²K |  |  |  | =K286*K307*per_NFA | 0 | 0.15119 | 0.030452 |  |  | 0.039475 |  | 0.039475 |  |  | 0.039475
🧱 | Transmissionsleitwert Kellerdecke / Fundament | W/m²K |  |  |  | =K287*K308*per_NFA | 0 | 0.21442 | 0.035137 |  |  | 0.059814 |  | 0.059814 |  |  | 0.059814
🧱 | Transmissionsleitwert Fenster | W/m²K |  |  |  | =SUMMENPRODUKT(K288:K292;K309:K313)*per_NFA | 0 | 0.4163 | 0.19176 |  |  | 0.15411 |  | 0.15411 |  |  | 0.15411
🧱 | Transmissionsleitwert Wärmebrücken | W/m²K |  |  |  | =SUMME(K315:K318)*K314 | 0 | 0.075353 | 0.020682 |  |  | 0.017162 |  | 0.017162 |  |  | 0.017162
🧱 | Transmissionsleitwert absolut | MW/K | ink. Wärmebrückenzuschlag | Zwischenrechnung | transmittance_MW | =transmittance_Wm²*NFA_total/1000000 | 0 | 0.22849 | 0.062714 |  |  | 0.0027679 |  | 0.0027679 | 0.0062041 | 0.0062041 | 0.0027679
🧱 | Transmissionsleitwert spezifisch | W/m²K | ink. Wärmebrückenzuschlag | Zwischenrechnung | transmittance_Wm² | =SUMME(K315:K319) | 0 | 1.5824 | 0.43433 |  |  | 0.3604 |  | 0.3604 | 0.23145 | 0.23145 | 0.3604
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
🧱 | Spezif. wirksame Wärmekapazität | Wh/m²K |  | Neu (aus alt Berechenbar) | heat_capacity_effective_m² | ='🧱'!D68 | 1 | 204 | 204 | 204 | 132 | 204 |  | 204 | 204 | 204 | 204
🧱 | Spezif. wirksame Wärmekapazität ungekühlter Bereich | Wh/m²K | Kann separat eingegebn werden | Zwischenrechnung | heat_cap_eff_uncooled_m2 | =heat_capacity_effective_m² | 0 | 204 | 204 |  |  | 204 |  | 204 |  | 204 | 204
🧱 | Spezif. wirksame Wärmekapazität gekühlter Bereich | Wh/m²K | Kann separat eingegebn werden | Zwischenrechnung | heat_cap_eff_cooled_m2 | =heat_capacity_effective_m² | 0 | 204 | 204 |  |  | 204 |  | 204 | 0 | 204 | 204
🧱 | Wirksame Wärmekapazität | MWh/K |  | Zwischenrechnung | heat_capacity_effective_abs | =heat_capacity_effective_m²*NFA_total/1000000 | 1 | 29.4563 | 29.4563 |  |  | 0 |  | 1.5667 | 5.4682 |  | 0
🧱 | Wirksame Wärmekapazität Ungekühlt | MWh/K |  | Nicht verwendet | heat_capacity_effective_uncooled_abs | =heat_capacity_effective_abs | 0 | 29.4563 | 29.4563 |  |  | 0 |  | 1.5667 | 0 | 0 | 0
🧱 | Wirksame Wärmekapazität Gekühlt | MWh/K |  | Nicht verwendet | heat_capacity_effective_cooled_abs | =heat_capacity_effective_abs | 0 | 29.4563 | 29.4563 |  |  | 0 |  | 1.5667 | 5.4682 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | 39 | Parameter |  |  |  | 0
🏢 | g-Wert Fenster Nord |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!D27 | 2 | 0.71756 | 0.6 | 0.39489 | 0.38967 | 0.5 |  | 0.5 | 0.39489 | 0.39489 | 0.5
🏢 | g-Wert Fenster Ost |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!D28 | 2 | 0.71756 | 0.6 | 0.39489 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.39489 | 0.39489 | 0.5
🏢 | g-Wert Fenster Süd |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!D29 | 2 | 0.71756 | 0.6 | 0.39489 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.39489 | 0.39489 | 0.5
🏢 | g-Wert Fenster West |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!D30 | 2 | 0.71756 | 0.6 | 0.39489 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.39489 | 0.39489 | 0.5
🏢 | g-Wert Fenster Horizontal |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!D31 | 2 | 0.71756 | 0.6 | 0.39489 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0.39489 | 0.39489 | 0.5
🏢 | Einstrahlungsfaktor Fenster Nord |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!D54 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.64796 | 0.3685 | 0.4 |  | 0.4 | 0.64796 | 0.64796 | 0.4
🏢 | Einstrahlungsfaktor Fenster Ost |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!D55 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.6078 | 0.45296 | 0.4 |  | 0.4 | 0.6078 | 0.6078 | 0.4
🏢 | Einstrahlungsfaktor Fenster Süd |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!D56 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.6853 | 0.43819 | 0.4 |  | 0.4 | 0.6853 | 0.6853 | 0.4
🏢 | Einstrahlungsfaktor Fenster West |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!D57 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.6078 | 0.38898 | 0.4 |  | 0.4 | 0.6078 | 0.6078 | 0.4
🏢 | Einstrahlungsfaktor Fenster Horizontal |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!D58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
🏢 | Faktor Sommer Nord |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!F54 | 2 | 0.32565 | 0.32565 | 0.17357 | 0.38279 | 0.4 |  | 0.4 | 0.17357 | 0.17357 | 0.4
🏢 | Faktor Sommer Ost |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!F55 | 2 | 0.32565 | 0.32565 | 0.17356 | 0.53721 | 0.4 |  | 0.4 | 0.17356 | 0.17356 | 0.4
🏢 | Faktor Sommer Süd |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!F56 | 2 | 0.32565 | 0.32565 | 0.15789 | 0.31964 | 0.4 |  | 0.4 | 0.15789 | 0.15789 | 0.4
🏢 | Faktor Sommer West |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!F57 | 2 | 0.32565 | 0.32565 | 0.17356 | 0.37308 | 0.4 |  | 0.4 | 0.17356 | 0.17356 | 0.4
🏢 | Faktor Sommer Horizontal |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!F58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
🏢 | Verhältnis Sommer/Winter Nord |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =K355/K350 | 0 | 0.81412 | 0.81412 | 0.26787 | 1.0388 | 1 |  | 1 | 0.26787 | 0.26787 | 1
🏢 | Verhältnis Sommer/Winter Ost |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =K356/K351 | 0 | 0.81412 | 0.81412 | 0.28555 | 1.186 | 1 |  | 1 | 0.28555 | 0.28555 | 1
🏢 | Verhältnis Sommer/Winter Süd |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =K357/K352 | 0 | 0.81412 | 0.81412 | 0.2304 | 0.72945 | 1 |  | 1 | 0.2304 | 0.2304 | 1
🏢 | Verhältnis Sommer/Winter West |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =K358/K353 | 0 | 0.81412 | 0.81412 | 0.28555 | 0.95912 | 1 |  | 1 | 0.28555 | 0.28555 | 1
🏢 | Verhältnis Sommer/Winter Horizontal |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =WENNFEHLER(K359/K354;1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
🏢 | Zuschlag opake Bauteile |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | #N/A | 1 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 |  | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656
🏢 | Apertur Winter Nord | m² | Effektiv, inkl opake Anteile | Zwischenrechnung |  | =K288*K345*K350*K$365 | 0 | 2785.2467 | 2328.9384 |  |  | 117.295 |  | 117.295 | 397.8844 | 397.8844 | 117.295
🏢 | Apertur Winter ost | m² | Effektiv, inkl opake Anteile | Zwischenrechnung |  | =K289*K346*K351*K$365 | 0 | 2114.2199 | 1767.8462 |  |  | 27.5245 |  | 27.5245 | 176.6591 | 176.6591 | 27.5245
🏢 | Apertur Winter Süd | m² | Effektiv, inkl opake Anteile | Zwischenrechnung |  | =K290*K347*K352*K$365 | 0 | 2700.4046 | 2257.9961 |  |  | 129.0444 |  | 129.0444 | 385.0173 | 385.0173 | 129.0444
🏢 | Apertur Winter West | m² | Effektiv, inkl opake Anteile | Zwischenrechnung |  | =K291*K348*K353*K$365 | 0 | 1809.7899 | 1513.2912 |  |  | 22.8934 |  | 22.8934 | 173.5312 | 173.5312 | 22.8934
🏢 | Apertur Winter Horizontal | m² | Effektiv, inkl opake Anteile | Zwischenrechnung |  | =K292*K349*K354*K$365 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
🏢 | Apertur Sommer Nord | m² | Effektiv, inkl opake Anteile | Zwischenrechnung |  | =K288*K355*K345*K$365 | 0 | 2267.5113 | 1896.0239 |  |  | 117.295 |  | 117.295 | 106.5829 | 106.5829 | 117.295
🏢 | Apertur Sommer Ost | m² | Effektiv, inkl opake Anteile | Zwischenrechnung |  | =K289*K356*K346*K$365 | 0 | 1721.2183 | 1439.2302 |  |  | 27.5245 |  | 27.5245 | 50.4456 | 50.4456 | 27.5245
🏢 | Apertur Sommer Süd | m² | Effektiv, inkl opake Anteile | Zwischenrechnung |  | =K290*K357*K347*K$365 | 0 | 2198.4401 | 1838.2686 |  |  | 129.0444 |  | 129.0444 | 88.7073 | 88.7073 | 129.0444
🏢 | Apertur Sommer West | m² | Effektiv, inkl opake Anteile | Zwischenrechnung |  | =K291*K358*K348*K$365 | 0 | 1473.3773 | 1231.9932 |  |  | 22.8934 |  | 22.8934 | 49.5524 | 49.5524 | 22.8934
🏢 | Apertur Sommer Horizontal | m² | Effektiv, inkl opake Anteile | Zwischenrechnung |  | =K292*K359*K349*K$365 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
🏢 | Mobiler Sonnenschutz Fc-Wert |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | shad_mobile_factor | ='🧱'!D62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | 44 | Parameter |  |  |  | 0
💨 | Luftdichtheit n50 | 1/h |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🧱'!D40 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
💨 | Verhältnis Blower Door / Reale Infiltration |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | #N/A | 1 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 1 | 1 | 10
💨 | Luftwechsel Infiltration | 1/h |  |  | vent_infiltration_ACH | =K389/K390 | 0 | 0 | 0.04 |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  | 0.04
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
💨 | Mechanische Lüftung Wohnen | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!D19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5
💨 | Mechanische Lüftung Büro | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!D20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
💨 | Mechanische Lüftung Bildung sekundär | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!D22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
💨 | Mechanische Lüftung Bildung primär | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!D21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
💨 | Mechanische Lüftung Handel Lebensmittel | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!D23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
💨 | Mechanische Lüftung Handel sonstiger | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!D24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
💨 | Mechanische Lüftung Sonstige Nutzung | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!D25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
💨 | Fensterlüftung Wohnen | Anteil |  | Zwischenrechnung |  | =1-K395 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.5
💨 | Fensterlüftung Büro | Anteil |  | Zwischenrechnung |  | =1-K396 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
💨 | Fensterlüftung Bildung sekundär | Anteil |  | Zwischenrechnung |  | =1-K397 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1
💨 | Fensterlüftung Bildung primär | Anteil |  | Zwischenrechnung |  | =1-K398 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1
💨 | Fensterlüftung Handel Lebensmittel | Anteil |  | Zwischenrechnung |  | =1-K399 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1
💨 | Fensterlüftung Handel sonstiger | Anteil |  | Zwischenrechnung |  | =1-K400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1
💨 | Fensterlüftung Sonstige Nutzung | Anteil |  | Zwischenrechnung |  | =1-K401 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1
💨 | Fensterlüftung Nettogeschoßfläche | m²NGF |  | Zwischenrechnung | NFA_windowvent | =NFA_total-NFA_mechvent | 0 | 130784 | 130784 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14028.96 | 1920
💨 | Fensterlüftung Raumvolumen | m³netto |  | Zwischenrechnung | NFV_windowvent | =NFV_total-K412 | 0 | 326960 | 326960 |  |  | 0 |  | 0 |  | 36475.296 | 4800
💨 | Mechanische Lüftung Nettogeschoßfläche | m²NGF |  | Zwischenrechnung | NFA_mechvent | =SUMMENPRODUKT(K$395:K$401;K243:K249) | 0 | 13609.6 | 13609.6 |  |  | 7680 |  | 7680 | 26804.8 | 12775.84 | 5760
💨 | Mechanische Lüftung Raumvolumen | m³netto |  | Zwischenrechnung | NFV_mechvent | =SUMMENPRODUKT(K$395:K$401;K243:K249;K269:K275) | 0 | 34024 | 34024 |  |  | 19200 |  | 19200 |  | 33217.184 | 14400
💨 | Nachtauskühlung | Bool |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
💨 | Nachtauskühlung Fensterstellung Wohnen |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | ='💨L'!D54 | 2 | geöffnet | geöffnet | geschlossen | geschlossen | geöffnet |  | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet
💨 | Nachtauskühlung Fensterstellung Büro |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | ='💨L'!D55 | 2 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geöffnet |  | geöffnet | geöffnet | geschlossen | geschlossen
💨 | Nachtauskühlung Fensterstellung Bildung sekundär |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | ='💨L'!D57 | 2 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |  | geschlossen | geöffnet | geschlossen | geschlossen
💨 | Nachtauskühlung Fensterstellung Bildung primär |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | ='💨L'!D56 | 2 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |  | geschlossen | geöffnet | geschlossen | geschlossen
💨 | Nachtauskühlung Fensterstellung Handel Lebensmittel |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | ='💨L'!D58 | 2 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |  | geschlossen | geöffnet | geschlossen | geschlossen
💨 | Nachtauskühlung Fensterstellung Handel sonstiger |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | ='💨L'!D59 | 2 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |  | geschlossen | geöffnet | geschlossen | geschlossen
💨 | Nachtauskühlung Fensterstellung Sonstige Nutzung |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | ='💨L'!D60 | 2 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |  | geschlossen | geöffnet | geschlossen | geschlossen
💨 | Nachtauskühlung Luftwechsel | m³/h |  | Zwischenrechnung | ACH_night_m³ | =SUMMENPRODUKT(K402:K408;K269:K275;K243:K249;SVERWEIS(K414:K420;'💨L'!K54:L56;2;FALSCH)) | 0 | 653920 | 653920 |  |  | 0 |  | 0 |  | 72950.592 | 9600
💨 | Luftwechsel Wohnen | 1/h | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!D8 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.06 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
💨 | Luftwechsel Büro | 1/h | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!D9 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |  | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.5
💨 | Luftwechsel Bildung sekundär | 1/h | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!D11 | 2 | 0.95895 | 0.95895 | 0.95895 | 0.19179 | 0.95895 |  | 0.95895 | 0.95895 | 0.95895 | 0.95895
💨 | Luftwechsel Bildung primär | 1/h | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!D10 | 2 | 0.95895 | 0.95895 | 0.95895 | 0.19179 | 0.95895 |  | 0.95895 | 0.95895 | 0.95895 | 0.95895
💨 | Luftwechsel Handel Lebensmittel | 1/h | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!D12 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.45 | 0.3 | 1.5 |  | 1.5 | 0.45 | 0.45 | 1.5
💨 | Luftwechsel Handel sonstiger | 1/h | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!D13 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.45 | 0.3 | 1.5 |  | 1.5 | 0.45 | 0.45 | 1.5
💨 | Luftwechsel Sonstige Nutzung | 1/h | Maximal | Neu (default, nicht berechenbar) |  | ='💨L'!D14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
💨 | Skalierung Luftwechsel Wohnen |  |  | Zwischenrechnung | vent_scale_residential | =K422/MAX(Nutzung_Wohnen[Bedarf Luftwechsel]) | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
💨 | Skalierung Luftwechsel Büro |  |  | Zwischenrechnung | vent_scale_office | =K423/MAX(Nutzung_Büro[Bedarf Luftwechsel]) | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0.2 | 1
💨 | Skalierung Luftwechsel Bildung sekundär |  |  | Zwischenrechnung | vent_scale_school_sec | =K424/MAX(Nutzung_Schule[Bedarf Luftwechsel]) | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
💨 | Skalierung Luftwechsel Bildung primär |  |  | Zwischenrechnung | vent_scale_school_prim | =K425/MAX(Nutzung_KIGA[Bedarf Luftwechsel]) | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
💨 | Skalierung Luftwechsel Handel Lebensmittel |  |  | Zwischenrechnung | vent_scale_supermarket | =K426/MAX(Nutzung_Handel_Food[Bedarf Luftwechsel]) | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0.3 | 1
💨 | Skalierung Luftwechsel Handel sonstiger |  |  | Zwischenrechnung | vent_scale_retail | =K427/MAX(Nutzung_Handel_NonFood[Bedarf Luftwechsel]) | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0.3 | 1
💨 | Skalierung Luftwechsel Sonstige Nutzung |  |  | Zwischenrechnung | vent_scale_other | #N/A | 0
💨 | Lüfterstrom mech. Wohnen | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) | Ev_scale_residential | ='💨L'!D41 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
💨 | Lüfterstrom mech. Büro | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) | Ev_scale_office | ='💨L'!D42 | 2 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
💨 | Lüfterstrom mech. Bildung sekundär | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) | Ev_scale_school_sec | ='💨L'!D43 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
💨 | Lüfterstrom mech. Bildung primär | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) | Ev_scale_school_prim | ='💨L'!D44 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
💨 | Lüfterstrom mech. Handel Lebensmittel | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) | Ev_scale_retail_food | ='💨L'!D45 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
💨 | Lüfterstrom mech. Handel sonstiger | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) | Ev_scale_retail_other | ='💨L'!D46 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
💨 | Lüfterstrom mech. Sonstige Nutzung | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) | Ev_scale_other | ='💨L'!D47 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
💨 | Wärmerückgewinnung Winter Wohnen |  | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!D30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0.8
💨 | Wärmerückgewinnung Winter Büro |  | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!D31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8
💨 | Wärmerückgewinnung Winter Bildung sekundär |  | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!D33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Winter Bildung primär |  | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!D32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Winter Handel Lebensmittel |  | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!D34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Winter Handel sonstiger |  | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!D35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Winter Sonstige Nutzung |  | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!D36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Sommer Wohnen |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!F30 | 2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0 | 0.2
💨 | Wärmerückgewinnung Sommer Büro |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!F31 | 2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.8 | 0.2
💨 | Wärmerückgewinnung Sommer Bildung sekundär |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!F32 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Sommer Bildung primär |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!F33 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Sommer Handel Lebensmittel |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!F34 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Sommer Handel sonstiger |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!F35 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Sommer Sonstige Nutzung |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!F36 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Übergangszeit Wohnen |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!E30 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Übergangszeit Büro |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!E31 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Übergangszeit Bildung sekundär |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!E32 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Übergangszeit Bildung primär |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!E33 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Übergangszeit Handel Lebensmittel |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!E34 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Übergangszeit Handel sonstiger |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='💨L'!E35 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Übergangszeit Sonstige Nutzung |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | ='💨L'!E36 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0
💨 | Quartiersanteil Fensterlüftung |  | pro Quartiersvolumen! |  |  | =SUMMENPRODUKT(K269:K275;K243:K249;K402:K408)/NFV_total | 0 | 0.90575 | 0.90575 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.25
💨 | Fensterlüftung Anteil ohne aktive Kühlung |  | pro Quartiersvolumen! |  | Vent_share_window_uncooled | =WENNFEHLER(SUMMENPRODUKT(K243:K249;Cool_Passive_Shares;MTRANS(vent_window_shares);K269:K275)/NFV_total;0) | 0 | 0.90575 | 0.90575 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.25
💨 | Fensterlüftung Anteil mit aktiver Kühlung |  | pro Quartiersvolumen! |  | Vent_share_window_cooled | =WENNFEHLER(SUMMENPRODUKT(K243:K249;COOL_active_shares;MTRANS(vent_window_shares);K269:K275)/NFV_total;0) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
💨 | Quartiersanteil Mechanische Lüftung |  | pro Quartiersvolumen! |  |  | =SUMMENPRODUKT(K269:K275;K243:K249;K395:K401)/NFV_total | 0 | 0.094253 | 0.094253 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0.75
💨 | Quartiersanteil Mechanische Lüftung ohne aktiver Kühlung |  | pro Quartiersvolumen! |  | Vent_share_mech_uncooled | =WENNFEHLER(SUMMENPRODUKT(K243:K249;Cool_Passive_Shares;MTRANS(vent_mech_shares);K269:K275)/NFV_total;0) | 0 | 0.094253 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.25
💨 | Quartiersanteil Mechanische Lüftung mit aktiver Kühlung |  | pro Quartiersvolumen! |  | Vent_share_mech_cooled | =WENNFEHLER(SUMMENPRODUKT(K243:K249;COOL_active_shares;MTRANS(vent_mech_shares);K269:K275)/NFV_total;0) | 0 | 0 | 0.094253 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5
💨 | Test |  |  |  | test_NFV_shares | =100%=SUMME(Vent_share_window_uncooled;Vent_share_window_cooled;Vent_share_mech_uncooled;Vent_share_mech_cooled) | 0 | TRUE | TRUE |  |  | TRUE |  | TRUE |  |  | TRUE
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | 93 | Parameter
👤 | Innere Wärmen Wohnen Maximal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 56.9317 | 56.9317 | 56.9317 | 56.9317 | 56.9317 | 0 | 56.9317 | 56.9317 | 56.9317 | 56.9317
👤 | Innere Wärmen Wohnen Minimal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 28.4659 | 28.4659 | 28.4659 | 28.4659 | 28.4659 | 0 | 28.4659 | 28.4659 | 28.4659 | 28.4659
👤 | Innere Wärmen Büro Maximal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 75.3379 | 75.3379 | 75.3379 | 75.3379 | 75.3379 | 0 | 75.3379 | 75.3379 | 75.3379 | 75.3379
👤 | Innere Wärmen Büro Minimal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 37.669 | 37.669 | 37.669 | 37.669 | 37.669 | 0 | 37.669 | 37.669 | 37.669 | 37.669
👤 | Innere Wärmen Bildung sekundär Maximal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 106.5427 | 106.5427 | 106.5427 | 106.5427 | 106.5427 | 0 | 106.5427 | 106.5427 | 106.5427 | 106.5427
👤 | Innere Wärmen Bildung sekundär Minimal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 53.2714 | 53.2714 | 53.2714 | 53.2714 | 53.2714 | 0 | 53.2714 | 53.2714 | 53.2714 | 53.2714
👤 | Innere Wärmen Bildung primär Maximal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 53.9983 | 53.9983 | 53.9983 | 53.9983 | 53.9983 | 0 | 53.9983 | 53.9983 | 53.9983 | 53.9983
👤 | Innere Wärmen Bildung primär Minimal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 26.9991 | 26.9991 | 26.9991 | 26.9991 | 26.9991 | 0 | 26.9991 | 26.9991 | 26.9991 | 26.9991
👤 | Innere Wärmen Handel Lebensmittel Maximal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 80.8183 | 80.8183 | 80.8183 | 80.8183 | 80.8183 | 0 | 80.8183 | 80.8183 | 80.8183 | 80.8183
👤 | Innere Wärmen Handel Lebensmittel Minimal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 40.4092 | 40.4092 | 40.4092 | 40.4092 | 40.4092 | 0 | 40.4092 | 40.4092 | 40.4092 | 40.4092
👤 | Innere Wärmen Handel sonstiger Maximal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 80.8183 | 80.8183 | 80.8183 | 80.8183 | 80.8183 | 0 | 80.8183 | 80.8183 | 80.8183 | 80.8183
👤 | Innere Wärmen Handel sonstiger Minimal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 40.4092 | 40.4092 | 40.4092 | 40.4092 | 40.4092 | 0 | 40.4092 | 40.4092 | 40.4092 | 40.4092
👤 | Innere Wärmen Sonstige Nutzung Maximal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (default, nicht berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50
👤 | Innere Wärmen Sonstige Nutzung Minimal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (default, nicht berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25
👤 | WWWB Wohnen | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) | DHW_demand_residential_kWhm2 | =[@Buffer] | 0 | 12.775 | 12.775 | 19.6539 | 12.775 | 12.775 | 0 | 12.775 | 19.6539 | 19.6539 | 12.775
👤 | WWWB Büro | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) | DHW_demand_office_kWhm2 | =[@Buffer] | 0 | 3.0264 | 3.0264 | 3.1857 | 3.0264 | 3.0264 | 0 | 3.0264 | 3.1857 | 3.1857 | 3.0264
👤 | WWWB Bildung sekundär | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) | DHW_demand_schoolsec_kWhm2 | =[@Buffer] | 0 | 3.3623 | 3.3623 | 5.1728 | 3.3623 | 3.3623 | 0 | 3.3623 | 5.1728 | 5.1728 | 3.3623
👤 | WWWB Bildung primär | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) | DHW_demand_schoolprim_kWhm2 | =[@Buffer] | 0 | 3.3623 | 3.3623 | 5.1728 | 3.3623 | 3.3623 | 0 | 3.3623 | 5.1728 | 5.1728 | 3.3623
👤 | WWWB Handel Lebensmittel | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) | DHW_demand_retailfood_kWhm2 | =[@Buffer] | 0 | 6.34 | 6.34 | 6.6737 | 6.34 | 6.34 | 0 | 6.34 | 6.6737 | 6.6737 | 6.34
👤 | WWWB Handel sonstiger | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) | DHW_demand_retailother_kWhm2 | =[@Buffer] | 0 | 6.34 | 6.34 | 6.6737 | 6.34 | 6.34 | 0 | 6.34 | 6.6737 | 6.6737 | 6.34
👤 | WWWB Sonstige Nutzung | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (default, nicht berechenbar) | DHW_demand_other_kWhm2 | =[@Buffer] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
👤 | Allgemeinstrom Wohnen | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 0 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752
👤 | Allgemeinstrom Büro | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 0 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752
👤 | Allgemeinstrom Bildung sekundär | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876
👤 | Allgemeinstrom Bildung primär | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876
👤 | Allgemeinstrom Handel lebensmittel | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 0 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752
👤 | Allgemeinstrom Handel sonstiger | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 0 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752
👤 | Allgemeinstrom Sonstige Nutzung | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (default, nicht berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
👤 | Nutzerstrom Wohnen | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 26.7183 | 26.7183 | 26.7183 | 26.7183 | 26.7183 | 0 | 26.7183 | 26.7183 | 26.7183 | 26.7183
👤 | Nutzerstrom Büro | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 19.4472 | 19.4472 | 19.4472 | 19.4472 | 19.4472 | 0 | 19.4472 | 19.4472 | 19.4472 | 19.4472
👤 | Nutzerstrom Bildung sekundär | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 11.7521 | 11.7521 | 11.7521 | 11.7521 | 11.7521 | 0 | 11.7521 | 11.7521 | 11.7521 | 11.7521
👤 | Nutzerstrom Bildung primär | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 6.7521 | 6.7521 | 6.7521 | 6.7521 | 6.7521 | 0 | 6.7521 | 6.7521 | 6.7521 | 6.7521
👤 | Nutzerstrom Handel Lebensmittel | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 30.7957 | 30.7957 | 30.7957 | 30.7957 | 30.7957 | 0 | 30.7957 | 30.7957 | 30.7957 | 30.7957
👤 | Nutzerstrom Handel sonstiger | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 4.4235 | 4.4235 | 4.4235 | 4.4235 | 4.4235 | 0 | 4.4235 | 4.4235 | 4.4235 | 4.4235
👤 | Nutzerstrom Sonstige Nutzung | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (default, nicht berechenbar) |  | =[@Buffer] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Belegungsdichte Wohnen | m²NF/Pers |  | Deklarationsparameter |  | #N/A | 1 | 41.7 | 41.7 |  |  | 41.7 |  | 41.7 |  |  | 41.7
| Belegungsdichte Büro | m²NF/Pers |  |  |  | #N/A | 1 | 5.9 | 5.9 |  |  | 5.9 |  | 5.9 |  |  | 5.9
| Belegungsdichte Ausbildung | m²NF/Pers |  |  |  | #N/A | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 2.5
| Belegungsdichte Handel | m²NF/Pers |  |  |  | #N/A | 1 | 10.7 | 10.7 |  |  | 10.7 |  | 10.7 |  |  | 10.7
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | 61 | Parameter |  |  |  | 0
♨️ | Heizperiode Jänner | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🔥H'!D52 | 2 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | TRUE | 1 | 1 | TRUE
♨️ | Heizperiode Februar | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🔥H'!D53 | 2 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | TRUE | 1 | 1 | TRUE
♨️ | Heizperiode März | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🔥H'!D54 | 2 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | TRUE | 1 | 1 | TRUE
♨️ | Heizperiode April | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🔥H'!D55 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE
♨️ | Heizperiode Mai | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🔥H'!D56 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE
♨️ | Heizperiode Juni | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🔥H'!D57 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE
♨️ | Heizperiode Juli | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🔥H'!D58 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE
♨️ | Heizperiode August | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🔥H'!D59 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE
♨️ | Heizperiode September | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🔥H'!D60 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE
♨️ | Heizperiode Oktober | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🔥H'!D61 | 2 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | TRUE | 1 | 1 | TRUE
♨️ | Heizperiode November | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🔥H'!D62 | 2 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | TRUE | 1 | 1 | TRUE
♨️ | Heizperiode Dezember | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🔥H'!D63 | 2 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | TRUE | 1 | 1 | TRUE
♨️ | spez. thermische Leistung Abgabesystem | W/m² | raumseitig | Neu (aus alt Berechenbar) | QHmax_room_m² | ='🔥H'!D9 | 2 | 90 | 90 | 23.7271 | 9.8076 | 60 |  | 60 | 23.7271 | 23.7271 | 60
♨️ | Thermische Leistung Abgabesystem | MW | raumseitig | Zwischenrechnung | QHmax_room_MW | =K555*K250/1000000 | 0 | 12.9954 | 12.9954 |  |  | 0.4608 |  | 0.4608 | 0.636 | 0.636 | 0.4608
♨️ | Thermische Leistung HZEL1 | W/m² | raumseitig, Elektrische Heizung PRIO1 | Neu (aus alt Berechenbar) | QHmax_1el_m² | ='🔥H'!D23 | 2 | 0 | 0 | 23.7271 | 9.8076 | 40 |  | 40 | 23.7271 | 23.7271 | 40
♨️ | Thermische Leistung HZTH2 | W/m² | raumseitig, thermische Heizung PRIO 2 | Neu (aus alt Berechenbar) | QHmax_2th_m² | ='🔥H'!D30 | 2 | 90 | 90 | 23.7271 | 9.8076 | 20 |  | 20 | 23.7271 | 0 | 20
♨️ | Thermische Leistung HZEL3 | W/m² | raumseitig, Elektrisch, PRIO3 | Neu (default, nicht berechenbar) | QHmax_3el_m² | ='🔥H'!D37 | 2 | 90 | 90 | 23.7271 | 9.8076 | 60 |  | 60 | 23.7271 | 0 | 60
♨️ | Thermische Leistung HZTH4 | W/m² | raumseitig, thermisch PRIO4 | Neu (default, nicht berechenbar) | QHmax_4th_m² | ='🔥H'!D44 | 2 | 0 | 0 | 23.7271 | 9.8076 | 60 |  | 60 | 23.7271 | 0 | 60
♨️ | Verteilverluste HZEL1 |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | QH_distr_loss_1el | ='🔥H'!D25 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.052862 | 0.05 | 0.052862 | 0.05 | 0.05 | 0.052862
♨️ | Verteilverluste HZTH2 |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | QH_distr_loss_2th | ='🔥H'!D32 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.052862 | 0.05 | 0.052862 | 0.95 | 0.05 | 0.052862
♨️ | Verteilverluste HZEL3 |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | QH_distr_loss_3el | ='🔥H'!D39 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.052862 | 0.05 | 0.052862 | 0.95 | 0.05 | 0.052862
♨️ | Verteilverluste HZTH4 |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | QH_distr_loss_4th | ='🔥H'!D47 | 2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.95 | 0 | 0
♨️ | Wirkungsgrad Erzeugung HZEL1 |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🔥H'!D24 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 2.8785 | 4 |  | 4 | 4.6 | 4.61 | 4
♨️ | Wirkungsgrad Erzeugung HZTH2 |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🔥H'!D31 | 2 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
♨️ | Wirkungsgrad Erzeugung HZEL3 |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | ='🔥H'!D38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 4
♨️ | Wirkungsgrad Erzeugung HZTH4 |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | ='🔥H'!D45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
♨️ | Wirkungsgrad-Kehrwert Erzeugung HZEL1 |  | weil schneller als divison durch Wirkugsgrad | Zwischenrechnung | QH_generation_eff_1el | =WENNFEHLER(1/'🔥H'!D24;0) | 0 | 0.22222 | 0.22222 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.21692 | 0.25
♨️ | Wirkungsgrad-Kehrwert Erzeugung HZTH2 |  |  | Zwischenrechnung | QH_generation_eff_2th | =WENNFEHLER(1/'🔥H'!D31;0) | 0 | 1.0526 | 1.0526 |  |  | 1.0526 |  | 1.0526 |  | 1.0526 | 1.0526
♨️ | Wirkungsgrad-Kehrwert Erzeugung HZEL3 |  |  | Zwischenrechnung | QH_generation_eff_3el | =WENNFEHLER(1/'🔥H'!D38;0) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0 | 0.25
♨️ | Wirkungsgrad-Kehrwert Erzeugung HZTH4 |  |  | Zwischenrechnung | QH_generation_eff_4th | =WENNFEHLER(1/'🔥H'!D45;0) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
♨️ | Hilfsstromanteil HZAbwärme |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | QH_aux_wasteheat | #N/A | 1 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 | 0.05
♨️ | Hilfsstromanteil HZEL1 |  | am thermischen Energiebedarf | Neu (aus alt Berechenbar) | QH_aux_el_to_th_1el | ='🔥H'!D26 | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
♨️ | Hilfsstromanteil HZTH2 |  | am thermischen Energiebedarf | Neu (aus alt Berechenbar) | QH_aux_el_to_th_2th | ='🔥H'!D33 | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
♨️ | Hilfsstromanteil HZEL3 |  | am thermischen Energiebedarf | Neu (default, nicht berechenbar) | QH_aux_el_to_th_3el | ='🔥H'!D40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0.02 | 0 | 0 | 0.02
♨️ | Hilfsstromanteil HZTH4 |  | am thermischen Energiebedarf | Neu (default, nicht berechenbar) | QH_aux_el_to_th_4th | ='🔥H'!D47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
♨️ | Anlagenleistung 1 el | W/m² | Für maxLastberechnung inkl Warmwasser |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
♨️ | Anlagenleistung 3 el | W/m² | Für maxLastberechnung inkl Warmwasser |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
♨️ | Energieträger HZTH2 |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | heat_th2_carrier_type | ='🔥H'!D29 | 2 | Erdgas | Fernwärme Wien | Fernwärme Wien | Fernwärme Wien | Fernwärme aus hocheffizienter KWK(1) (Defaultwert) | Fernwärme Wien | Fernwärme aus hocheffizienter KWK(1) (Defaultwert) | Fernwärme Wien | Fernwärme Wien | Fernwärme aus hocheffizienter KWK(1) (Defaultwert)
♨️ | Energieträger HZTH4 |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | heat_th4_carrier_type | ='🔥H'!D43 | 2 | Fernwärme Wien | Fernwärme Wien | Fernwärme Wien | Fernwärme Wien | Fernwärme Wien | Fernwärme Wien | Fernwärme Wien | Fernwärme Wien | Fernwärme Wien | Fernwärme Wien
♨️ | Heizen Raumtemperatur Minimum | °C |  | Neu (aus alt Berechenbar) | Tsetheat_min | ='🔥H'!D5 | 2 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22
|  | 43 | Parameter |  |  |  | 0
❄️ | Kühlperiode Jänner | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='❄️K'!D54 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | FALSE
❄️ | Kühlperiode Februar | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='❄️K'!D55 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | FALSE
❄️ | Kühlperiode März | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='❄️K'!D56 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | FALSE
❄️ | Kühlperiode April | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='❄️K'!D57 | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | FALSE
❄️ | Kühlperiode Mai | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='❄️K'!D58 | 2 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | TRUE
❄️ | Kühlperiode Juni | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='❄️K'!D59 | 2 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | TRUE
❄️ | Kühlperiode Juli | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='❄️K'!D60 | 2 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | TRUE
❄️ | Kühlperiode August | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='❄️K'!D61 | 2 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | TRUE
❄️ | Kühlperiode September | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='❄️K'!D62 | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | TRUE
❄️ | Kühlperiode Oktober | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='❄️K'!D63 | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | FALSE
❄️ | Kühlperiode November | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='❄️K'!D64 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | FALSE
❄️ | Kühlperiode Dezember | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='❄️K'!D65 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | FALSE
❄️ | Aktive Kühlung Anteil Wohnen |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='❄️K'!D8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
❄️ | Aktive Kühlung Anteil Büro |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='❄️K'!D9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.1 | 0 | 1
❄️ | Aktive Kühlung Anteil Schule sekundär |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='❄️K'!D11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1
❄️ | Aktive Kühlung Anteil Schule primär |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='❄️K'!D10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1
❄️ | Aktive Kühlung Anteil Handel Lebensmittel |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='❄️K'!D12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1
❄️ | Aktive Kühlung Anteil Handel Sonstige |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='❄️K'!D13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1
❄️ | Aktive Kühlung Anteil Sonstige Nutzung |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='❄️K'!D14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1
❄️ | Keine Aktive Kühlung Anteil Wohnen |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =1-K598 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
❄️ | Keine Aktive Kühlung Anteil Büro |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =1-K599 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
❄️ | Keine Aktive Kühlung Anteil Schule sekundär |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =1-K600 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
❄️ | KeineAktive Kühlung Anteil Schule primär |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =1-K601 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
❄️ | Keine Aktive Kühlung Anteil Handel Lebensmittel |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =1-K602 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
❄️ | Keine Aktive Kühlung Anteil Handel Sonstige |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =1-K603 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
❄️ | Keine Aktive Kühlung Anteil Sonstige Nutzung |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | =1-K604 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
❄️ | Fläche Aktive Kühlung |  |  | Zwischenrechnung | NFA_cooled | =SUMMENPRODUKT(K598:K604;K243:K249) | 0 | 0 | 13609.6 |  |  | 3840 |  | 3840 | 26804.8 | 0 | 3840
❄️ | NGF Anteil Aktive Kühlung |  |  | Zwischenrechnung | NFAfrac_cooled | =NFA_cooled/NFA_total | 0 | 0 | 0.094253 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 0 | 0.5
❄️ | NGF Anteil ohne aktive Kühlung |  |  | Zwischenrechnung | NFAfrac_uncooled | =1-K613 | 0 | 1 | 0.90575 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 1 | 0.5
❄️ | spez. thermische Leistung Aufnahmesystem | W/m² | raumseitig | Neu (aus alt Berechenbar) | QCmax_room_m2 | ='❄️K'!D50 | 2 | 50 | 50 | 25.3313 | 10 | 50 |  | 50 | 25.3313 | 50 | 50
❄️ | Thermische Leistung Aufnahmesystem | MW | raumseitig | Zwischenrechnung | QCmax_room_MW | =QCmax_room_m2*NFA_cooled/1000000 | 0 | 0 | 0.68048 |  |  | 0.192 |  | 0.192 |  | 0 | 0.192
❄️ | Thermische Leistung Freecooling | W/m² |  | Neu (default, nicht berechenbar) | QCmax_freecooling | ='❄️K'!D22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
❄️ | Thermische Leistung 1 EL | W/m² |  | Neu (aus alt Berechenbar) | QCmax_1el | ='❄️K'!D28 | 2 | 0 | 20 | 25.3313 | 25.3313 | 30 | 0 | 30 | 25.3313 | 0 | 30
❄️ | Thermische Leistung 2 TH | W/m² |  | Neu (default, nicht berechenbar) | QCmax_2th | ='❄️K'!D35 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
❄️ | Thermische Leistung 3 EL | W/m² |  | Neu (default, nicht berechenbar) | QCmax_3el | ='❄️K'!D42 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
❄️ | Verteilverluste Freecooling | W/m² |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | ='❄️K'!D23 | 2 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0
❄️ | Verteilverluste 1 El |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | QC_distr_losses_1el | ='❄️K'!D30 | 2 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0
❄️ | Verteilverluste 2th |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | QC_distr_losses_2th | ='❄️K'!D37 | 2 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0
❄️ | Verteilverluste 3el |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | QC_distr_losses_3el | ='❄️K'!D44 | 2 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0
❄️ | Wirkungsgrad Erzeugung 0 Freecooling |  |  | Obsolet |  | #N/A | 0 | [7 empty] | 0
❄️ | Wirkungsgrad Erzeugung 1 El |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='❄️K'!D29 | 2 | 5 | 2 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5.4 | 5
❄️ | Wirkungsgrad Erzeugung 2 TH |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | ='❄️K'!D36 | 2 | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.9 |  | 0.9 | 0 | 0.95 | 0.9
❄️ | Wirkungsgrad Erzeugung 3 EL |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | ='❄️K'!D43 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 0
❄️ | Wirkungsgrad-Kehrwert Erzeugung 0 Freecooling |  |  | Zwischenrechnung |  | =WENNFEHLER(1/K625;0) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
❄️ | Wirkungsgrad-Kehrwert Erzeugung 1 El |  |  | Zwischenrechnung | QC_to_EC_1 | =WENNFEHLER(1/K626;0) | 0 | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.18519 | 0.2
❄️ | Wirkungsgrad-Kehrwert Erzeugung 2 TH |  |  | Zwischenrechnung | QC_generation_eff_2th | =WENNFEHLER(1/K627;0) | 0 | 1.1111 | 1.1111 |  |  | 1.1111 |  | 1.1111 |  | 1.0526 | 1.1111
❄️ | Wirkungsgrad-Kehrwert Erzeugung 3 EL |  |  | Zwischenrechnung | QC_to_EC_3 | =WENNFEHLER(1/K628;0) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 | 0
❄️ | Hilfsstromanteil Freecooling |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | QC_aux_fc | ='❄️K'!D24 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.05 | 0
❄️ | Hilfsstromanteil KLEL1 |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | QC_aux_1el | ='❄️K'!D31 | 2 | 0 | 0.02 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.02 | 0
❄️ | Hilfsstromanteil KLTh2 |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | QC_aux_2th | ='❄️K'!D38 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.02 | 0
❄️ | Hilfsstromanteil KLEL3 |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | QC_aux_3el | ='❄️K'!D45 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.02 | 0
❄️ | Energieträger Freecooling |  |  | Obsolet |  | #N/A | 0 | [7 empty] | 0
❄️ | Energieträger System 2 Thermisch |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | cool_th2_carrier_type | ='❄️K'!D34 | 2 | Fernwärme Wien | Fernwärme Wien |  |  | Fernwärme Wien |  | Fernwärme Wien | 0 | Mapping fehlt | Fernwärme Wien
❄️ | Kühlen Solltemperatur Maximum | °C |  | Neu (aus alt Berechenbar) | Tsetcool_max | ='❄️K'!D5 | 2 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25
|  | 55 | Parameter |  |  |  | 0
💧 | Temperatur Minimum | °C |  | Neu (aus alt Berechenbar) | DHW_Tmin | ='💧WW'!D33 | 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
💧 | Temperatur Maximum Eingabe | °C |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🔋'!D42 | 2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
💧 | Temperatur Maximum Effektiv | °C |  | Zwischenrechnung | DHW_Tmax | =MIN(K642;DHW_Tmax_constant) | 0 | 70 | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  | 70 | 70
💧 | Warmwasser System 1 Anteil Wohnen |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | ='💧WW'!D21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
💧 | Warmwasser System 1 Anteil Büro |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | ='💧WW'!D22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
💧 | Warmwasser System 1 Anteil Schule sekundär |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | ='💧WW'!D24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
💧 | Warmwasser System 1 Anteil Schule primär |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | ='💧WW'!D23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
💧 | Warmwasser System 1 Anteil Handel Lebensmittel |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | ='💧WW'!D25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
💧 | Warmwasser System 1 Anteil Handel Sonstige |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | ='💧WW'!D26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
💧 | Warmwasser System 1 Anteil Sonstige Nutzung |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | ='💧WW'!D27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
💧 | Warmwasser-Speichergröße Wohnen | liter |  | Zwischenrechnung |  | =DHW_storage_liter_pPerson*'⚙'!B59/'⚙'!B47*NFA_residential | 0 | 15681.5348 | 15681.5348 |  |  | 460.4317 |  | 460.4317 |  | 1682.1295 | 460.4317
💧 | Warmwasser-Speichergröße Büro | liter |  | Zwischenrechnung |  | =DHW_storage_liter_pPerson*'⚙'!B60/'⚙'!B48*NFA_office | 0 | 1153.3559 | 1153.3559 |  |  | 325.4237 |  | 325.4237 |  | 854.461 | 325.4237
💧 | Warmwasser-Speichergröße Schule sekundär | liter |  | Zwischenrechnung |  | =DHW_storage_liter_pPerson*DHW_storage_liter_pPerson*'⚙'!B61/'⚙'!B49*NFA_schoolsec | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
💧 | Warmwasser-Speichergröße Schule primär | liter |  | Zwischenrechnung |  | =DHW_storage_liter_pPerson*'⚙'!B62/'⚙'!B50*NFA_schoolprim | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 144.4673 | 0
💧 | Warmwasser-Speichergröße Handel Lebensmittel | liter |  | Zwischenrechnung |  | =DHW_storage_liter_pPerson*DHW_storage_liter_pPerson*'⚙'!B63/'⚙'!B51*NFA_retailfood | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
💧 | Warmwasser-Speichergröße Handel Sonstige | liter |  | Zwischenrechnung |  | =DHW_storage_liter_pPerson*'⚙'!B64/'⚙'!B51*NFA_retailother | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 484.785 | 0
💧 | Warmwasser-Speichergröße Sonstige Nutzung | liter |  | Zwischenrechnung |  | =DHW_storage_liter_pPerson*DHW_storage_liter_pPerson*'⚙'!B65/'⚙'!B52*NFA_other | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
💧 | Warmwasser-Speichergröße 1 | liter |  | Zwischenrechnung | DHW_storage_1_liter | =SUMMENPRODUKT(K644:K650;K651:K657) | 0 | 16834.8907 | 16834.8907 |  |  | 785.8554 |  | 785.8554 |  | 3165.8428 | 555.6396
💧 | Warmwasser-Speichergröße 2 | liter |  | Zwischenrechnung | DHW_storage_2_liter | =SUMME(K651:K657)-DHW_storage_1_liter | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 230.2158
💧 | Warmwasser System 1 in Verwendung | bool |  | Zwischenrechnung | DHW_1_is_used | =WENN(DHW_storage_1_liter;WAHR;FALSCH) | 0 | TRUE | TRUE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | TRUE
💧 | Warmwasser System 2 in Verwendung | bool |  | Zwischenrechnung | DHW_2_is_used | =WENN(DHW_storage_2_liter;WAHR;FALSCH) | 0 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | TRUE
💧 | Warmwasser Ladeleistung 1 | kW |  | Zwischenrechnung | DHW_thermal_power_1_kW | =DHW_thermal_power_Wpl*DHW_storage_1_liter/1000 | 0 | 5.0505 | 5.0505 |  |  | 0.23576 |  | 0.23576 |  | 0.94975 | 0.16669
💧 | Warmwasser Ladeleistung 2 | kW |  | Zwischenrechnung |  | =DHW_thermal_power_Wpl*DHW_storage_2_liter/1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.069065
💧 | Warmwasser Verluste: Speicher1 |  | 0-100% | Neu (default, nicht berechenbar) | DHW_losses_1 | ='💧WW'!D9 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
💧 | Warmwasser Verluste: Speicher2 |  | 0-100% | Neu (default, nicht berechenbar) | DHW_losses_2 | ='💧WW'!D15 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
💧 | Warmwasser Verluste: Wirkungsgrad Verteilsystem 1 |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | DHW_efficiency_distribution_1 | ='💧WW'!D8 | 2 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.95 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9
💧 | Warmwasser Verluste: Wirkungsgrad Verteilsystem 2 |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | DHW_efficiency_distribution_2 | ='💧WW'!D14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
💧 | Warmwasser Verlustaufschlag Verteilsystem 1 |  |  | Zwischenrechnung | DHW_1_incl_distribution_factor | =WENNFEHLER(1/DHW_efficiency_distribution_1;0) | 0 | 1 | 1.1111 |  |  | 1.1111 |  | 1.1111 |  | 1 | 1.1111
💧 | Warmwasser Verlustaufschlag Verteilsystem 2 |  |  | Zwischenrechnung | DHW_2_incl_distribution_factor | =WENNFEHLER(1/DHW_efficiency_distribution_2;0) | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1
💧 | Warmwasser Flexibilität Speichernutzung 1 |  |  |  |  | #N/A | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
💧 | Warmwasser Flexibilität Direktheizung 1 |  |  |  |  | #N/A | 0 | [8 empty] | #REF! | #REF!
💧 | Warmwasser System 1 Energieträger |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | DHW_carriertype_1 | ='💧WW'!D6 | 2 | Strom | Fernwärme Wien | Strom | Strom | Strom | Strom | Strom | Strom | Strom | Strom
💧 | Warmwasser System 1 ist elektrisch |  |  | Zwischenrechnung | DHW_1_is_electric | =WENN(DHW_carriertype_1="Strom";WAHR;FALSCH) | 0 | TRUE | FALSE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | TRUE
💧 | Warmwasser System 2 Energieträger |  |  |  | DHW_carriertype_2 | ='💧WW'!D12 | 2 | Strom | Strom | Strom | Strom | Fernwärme Wien | Strom | Fernwärme Wien | Strom | Strom | Fernwärme Wien
💧 | Warmwasser System 2 ist elektrisch |  |  | Zwischenrechnung | DHW_2_is_electric | =WENN(DHW_carriertype_2="Strom";WAHR;FALSCH) | 0 | TRUE | TRUE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | FALSE
💧 | Warmwasser System 1 Wirkungsgrad |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | DHW_1_efficiency | ='💧WW'!D7 | 2 | 3 | 0.95 | 3 | 3 | 1.6877 | 3 | 1.6877 | 3 | 1.6877 | 1.6877
💧 | Warmwasser System 2 Wirkungsgrad |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | DHW_2_efficiency | ='💧WW'!D13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
💧 | Warmwasser System 1 Wirkungsgradkehrwert |  |  | Zwischenrechnung | DHW_conversion_1 | =1/K676 | 0 | 0.33333 | 1.0526 |  |  | 0.59252 |  | 0.59252 |  | 0.59252 | 0.59252
💧 | Warmwasser System 2 Wirkungsgradkehrwert |  |  | Zwischenrechnung | DHW_conversion_2 | =1/K677 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | 48 | Parameter |  |  |  | 0
🌞 | PV Nutzung | Bool |  | Neu (aus alt Berechenbar) | PV_is_used | ='🌞PV'!D7 | 2 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
🌞 | PV Profil Name |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🌞PV'!D8 | 2 | Azi80Tilt27Wp460 | Gesamtquartier | Var_Planstand_Pilzgasse | MinPEQ | Rugier_Flachdach Steildach Terrassen DG1 Geländer/Brüstungen | Azi24Tilt27Wp460 | Rugier_Flachdach Steildach Terrassen DG1 Geländer/Brüstungen | Azi24Tilt27Wp460 | Var_Planstand_Pilzgasse | Rugier_Flachdach Steildach Terrassen DG1 Geländer/Brüstungen
🌞 | PV Profil ID |  |  | Zwischenrechnung | PV_id | =VERGLEICH(K690;pv_profile_names;0) | 0 | 8 | 11 | 13 | 14 | 33 | 4 | 33 | 4 | 13 | 33
🌞 | PV Skalierungsfaktor Profil |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | PV_scale | ='🌞PV'!D9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
🌞 | PV Wechselrichter Effizienz |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | PV_efficiency | ='🌞PV'!D60 | 2 | 1 | 1 | 0.9 | 0.93575 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | 12 | Parameter |  |  |  | 0
🔋 | Flex PV Nutzung |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | FLEX_PV_is_used | ='🔋'!D6 | 2 | 0 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
🔋 | Flex Signal Nutzung |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | FLEX_is_used | ='🔋'!D10 | 2 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
🔋 | Flex Signal Name |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🔋'!D11 | 2 | Wind 2013 | Wind 2013 | Wind AT 2020 | Wind AT 2020 | Wind AT 2020 | Wind AT 2020 | Wind AT 2020 | Wind AT 2020 | Wind AT 2020 | Wind AT 2020
🔋 | Flex Signal ID |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv | FLEX_signal_ID | =[@Buffer] | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
🔋 | Flex Maximale Leistung | W/m² |  | Neu (aus alt Berechenbar) | FLEX_grid_maxpower_Wm2 | ='🔋'!D12 | 2 | 40 | 40 | 58.5 | 50 | 15 | 40 | 15 | 58.5 | 58.5 | 10
🔋 | Flex Netzbezug deckt Nutzerstrom | bool | muss jetzt nicht mehr automatisch Wahr sein | Neu (default, nicht berechenbar) | FLEX_is_used_for_plugloads | ='🔋'!D13 | 2 | TRUE | TRUE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | FALSE
🔋 | Flex Netzbezug deckt HVAC Minimum | bool | muss jetzt nicht mehr automatisch Wahr sein | Neu (default, nicht berechenbar) | FLEX_is_used_for_HVAC_min | ='🔋'!D14 | 2 | TRUE | TRUE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | FALSE
🔋 | Flex Netzbezug deckt EV Minimum | bool | muss jetzt nicht mehr automatisch Wahr sein | Neu (default, nicht berechenbar) | FLEX_is_used_for_ev_min | ='🔋'!D15 | 2 | TRUE | TRUE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | FALSE
♨️ | Flexibles Heizen über Solltemperatur |  | Kelvin | Neu (aus alt Berechenbar) | flex_heat_dT | ='🔋'!D21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1
♨️ | Flexibles Heizen Maximale Raumtemperatur |  | °C | Zwischenrechnung | Tsetheat_flex | =Tsetheat_min+K709 | 0 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23
♨️ | Flexibles Heizsystem | Text |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🔋'!D22 | 2 | System 1 | System 1 |  |  | System 1 |  | System 1 |  | System 1 | System 1
♨️ | Flexibles Heizen mit Heizsystem 1 | bool |  | Neu (aus alt Berechenbar) | FLEX_heat1_use | =WENN(K711="System 1";WAHR;FALSCH) | 0 | TRUE | TRUE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | TRUE
♨️ | Flexibles Heizen mit Heizsystem 3 | bool |  | Neu (default, nicht berechenbar) | FLEX_heat3_use | =WENN(K711="System 3";WAHR;FALSCH) | 0 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
❄️ | Flexibles Kühlen unter Solltemperatur |  | Kelvin | Neu (aus alt Berechenbar) | flex_cool_dT | ='🔋'!D24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
❄️ | Flexibles Kühlen Minimale Raumtemperatur |  | °C | Neu (aus alt Berechenbar) | Tsetcool_flex | =Tsetcool_max-K714 | 0 | 26 | 26 |  |  | 23 |  | 23 |  | 23 | 23
❄️ | Flexibles Kühlsystem | Text |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🔋'!D25 | 2 | System 1 | System 1 |  |  | System 1 |  | System 1 |  | System 1 | System 1
❄️ | Flexibles Kühlen mit Kühlsystem 1 | bool |  | Neu (aus alt Berechenbar) | FLEX_cool1_use | =WENN(K716="System 1";WAHR;FALSCH) | 0 | TRUE | TRUE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | TRUE
❄️ | Flexibles Kühlen mit Kühlsystem 3 | bool |  | Neu (default, nicht berechenbar) | FLEX_cool3_use | =WENN(K716="System 3";WAHR;FALSCH) | 0 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
🔋 | Batterie Nutzung |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | Batt_is_used | ='🔋'!D29 | 2 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
🔋 | Batterie Kapazität | kWh |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🔋'!D33 | 2 | 516116.6108 | 516116.6108 | 25990.848 | 2599.0848 | 250 | 25990.848 | 250 | 25990.848 | 4824.864 | 500
🔋 | Batterie Kapazität spezifisch | W/m² |  | Zwischenrechnung | Batt_cap_Wh_per_NFA | =K720/NFA_total*1000 | 0 | 3574.3732 | 3574.3732 | 180 | 18 | 32.5521 | 180 | 32.5521 | 180 | 180 | 65.1042
🔋 | Maximale Be/Entladeleistung | % |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🔋'!D34 | 2 | 501.5126 | 501.5126 | 1.2 | 27.8 | 2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 2
🔋 | Batterie Leistung spezifisch | W/m² |  | Zwischenrechnung | Batt_max_power_specific | =K721*K722 | 0 | 1792593.0598 | 1792593.0598 |  |  | 65.1042 |  | 65.1042 |  | 216 | 130.2083
🔋 | Wirkungsgrad Ladung | % |  | Neu (aus alt Berechenbar) | Batt_eff_factor_charge | ='🔋'!D35 | 2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9
🔋 | Wirkungsgrad Entladung | % |  | Neu (aus alt Berechenbar) | Batt_eff_factor_discharge | ='🔋'!D36 | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
🔋 | Batterie Selbstentladung | %/h |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🔋'!D37 | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
🔋 | Batterie Selbstentladung pro Stunde |  |  | Zwischenrechnung | Batt_auto_discharge_factor | =K726/7/24 | 0 | 0.00011905 | 0.00011905 |  |  | 0.00011905 |  | 0.00011905 |  | 0.00011905 | 0.00011905
🔋 | Batterie Initialer SOC | % |  | Zwischenrechnung | Batt_SOC_init | #N/A | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
🔋 | Batterie Nutzung für Nutzerstrom | bool |  | Neu (default, nicht berechenbar) | Batt_is_used_for_plugloads | #N/A | 1 | TRUE | TRUE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | TRUE
🔋 | Batterie Nutzung für HKLS Minimum | bool |  | Neu (default, nicht berechenbar) | Batt_is_used_for_HVACminimum | #N/A | 1 | TRUE | TRUE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | TRUE
🔋 | Batterie Nutzung für Ecars | bool |  | Neu (default, nicht berechenbar) | Batt_is_used_for_EV | #N/A | 1 | TRUE | TRUE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | TRUE
🔋 | Batterie wird flexibel durch Netz geladen? | bool |  | Neu (default, nicht berechenbar) | Batt_is_gridcharged | ='🔋'!D16 | 2 | TRUE | TRUE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | TRUE
💧 | Flexible Speicherbeladung | bool |  |  |  | ='🔋'!D41 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 36 | Parameter |  |  |  | 0
🚗 | MIV simulieren | bool |  | Neu (aus alt Berechenbar) | EV_simulation | ='🚗'!D4 | 2 | TRUE | TRUE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | TRUE
🚗 | Mobilitätsregion | str |  |  | mobility_region | =SVERWEIS(K206;gemeinden;3;FALSCH) | 0 | 93 | 91 |  |  | 93 |  | 93 |  | 93 | 93
🚗 | Zielverkehrsanteil Wohnen | % |  | Zwischenrechnung | mobshare_residential | =SVERWEIS(mobility_region; Regionstypen; 2;FALSCH) | 0 | 0.5 | 0.52 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
🚗 | Zielverkehrsanteil Büro | % |  | Zwischenrechnung | mobshare_office | =SVERWEIS(mobility_region; Regionstypen; 3;FALSCH) | 0 | 0.17 | 0.21 |  |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 | 0.17
🚗 | Zielverkehrsanteil Ausbildung | % |  | Zwischenrechnung | mobshare_school | =SVERWEIS(mobility_region; Regionstypen; 4;FALSCH) | 0 | 0.03 | 0.02 |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 | 0.03
🚗 | Zielverkehrsanteil Handel | % |  | Zwischenrechnung | mobshare_retail | =SVERWEIS(mobility_region; Regionstypen; 5;FALSCH) | 0 | 0.29 | 0.25 |  |  | 0.29 |  | 0.29 |  | 0.29 | 0.29
🚗 | Pkm Zu Fuß | Pkm |  | Zwischenrechnung | pkm_pedestrian | =SVERWEIS(mobility_region; Regionstypen; 6;FALSCH) | 0 | 235 | 363 |  |  | 235 |  | 235 |  | 235 | 235
🚗 | Pkm Fahrrad | Pkm |  | Zwischenrechnung | pkm_bike | =SVERWEIS(mobility_region; Regionstypen; 7;FALSCH) | 0 | 116 | 257 |  |  | 116 |  | 116 |  | 116 | 116
🚗 | Pkm Moped | Pkm |  | Zwischenrechnung | pkm_mofa | =SVERWEIS(mobility_region; Regionstypen; 8;FALSCH) | 0 | 146 | 78 |  |  | 146 |  | 146 |  | 146 | 146
🚗 | Pkm PKW-LenkerIn | Pkm |  | Zwischenrechnung | pkm_car_driver | =SVERWEIS(mobility_region; Regionstypen; 9;FALSCH) | 0 | 4291 | 4062 |  |  | 4291 |  | 4291 |  | 4291 | 4291
🚗 | Pkm PKW-MitfahrerIn | Pkm |  | Zwischenrechnung | pkm_car_passenger | =SVERWEIS(mobility_region; Regionstypen; 10;FALSCH) | 0 | 2035 | 1855 |  |  | 2035 |  | 2035 |  | 2035 | 2035
🚗 | Pkm Stadt/ Regionalbus | Pkm |  | Zwischenrechnung | pkm_bus | =SVERWEIS(mobility_region; Regionstypen; 11;FALSCH) | 0 | 165 | 337 |  |  | 165 |  | 165 |  | 165 | 165
🚗 | Pkm Straßenbahn/U-Bahn | Pkm |  | Zwischenrechnung | pkm_tram_metro | =SVERWEIS(mobility_region; Regionstypen; 12;FALSCH) | 0 | 1978 | 1808 |  |  | 1978 |  | 1978 |  | 1978 | 1978
🚗 | Pkm Eisenbahn | Pkm |  | Zwischenrechnung | pkm_train | =SVERWEIS(mobility_region; Regionstypen; 13;FALSCH) | 0 | 1463 | 3588 |  |  | 1463 |  | 1463 |  | 1463 | 1463
🚗 | Pkm Reisebus | Pkm |  | Zwischenrechnung | pkm_distancebus | =SVERWEIS(mobility_region; Regionstypen; 14;FALSCH) | 0 | 67 | 44 |  |  | 67 |  | 67 |  | 67 | 67
🚗 | Stellplätze | Anzahl |  | Neu (aus alt Berechenbar) | parking_spots_in_district | ='🚗'!D26 | 2 | 190 | 190 |  |  | 190 |  | 190 |  | 190 | 190
🚗 | Fahrzeuge | Anzahl |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🚗'!D32 | 2 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 150 | 100
🚗 | Anteil-Ecars | % | Am Mobilitätsbedarf | Neu (aus alt Berechenbar) | EV_share | ='🚗'!D30 | 2 | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 | 0.7
🚗 | Ecar Energieverbrauch | kWh/km |  | Neu (aus alt Berechenbar) | EV_demand_kWhpkm | ='🚗'!D39 | 2 | 0.17 | 0.17 |  |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 | 0.17
🚗 | Ecar Speicher pro Fahrzeug | kWh/EV |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🚗'!D34 | 2 | 41 | 41 |  |  | 41 |  | 41 |  | 41 | 41
🚗 | Ecar Speicher im Quartier | kWh |  | Zwischenrechnung | EV_storage_total_kWh | =K756*K753 | 0 | 4100 | 4100 |  |  | 4100 |  | 4100 |  | 6150 | 4100
🚗 | Ecar Selbstentladung wöchentlich | %/Woche |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | ='🚗'!D36 | 2 | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 | 0.02
🚗 | Ecar Selbstentladung stündlich | %/h |  | Zwischenrechnung | EV_selfdischarge_per_h | =K758/24/7 | 0 | 0.00011905 | 0.00011905 |  |  | 0.00011905 |  | 0.00011905 |  | 0.00011905 | 0.00011905
🚗 | Ecar Mindest-Speicherstand | % |  | Neu (aus alt Berechenbar) | EV_soc_minimum | ='🚗'!D35 | 2 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
🚗 | Ecar Batterie-Effizienz Beladung | % |  | Neu (aus alt Berechenbar) | EV_charging_efficiency | ='🚗'!D37 | 2 | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 | 0.9
🚗 | Ecar Batterie-Effizienz Beladung Kehrwert |  |  | Zwischenrechnung | EV_charging_losses_surcharge_factor | =WENNFEHLER(1/K761;0) | 0 | 1.1111 | 1.1111 |  |  | 1.1111 |  | 1.1111 |  | 1.1111 | 1.1111
🚗 | Ecar Batterie Maximale Beladungsleistung | % |  | Neu (default, nicht berechenbar) | EV_max_charging_power_ratio | ='🚗'!D38 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 | 1
🚗 | Verbrenner Energieverbrauch | kWh/km |  |  |  | =[@Buffer] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
🚗 | Konversionsfaktor Benzin | kWhPE/kWhEE |  |  | Fossil_demand_kWhpkm | #N/A | 1 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 0 | 1.2
🚗 | Moped im Verhältnis zu Auto |  |  |  | moped_factor | #N/A | 1 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25
🚗 | Anteil Ecars, die konstant vor Ort laden | % | Rest konstantes Laden |  | EV_share_constant_charging | #N/A | 1 | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.9 |  | 0.9 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | 44 | Parameter |  |  |  | 0
⚖ | Strom Konversionsprofil |  |  |  | conversion_profile_grid | #N/A | 1 | OIB2019 (interpolierte Monatswerte) | OIB2019 (interpolierte Monatswerte) |  |  | OIB2019 (interpolierte Monatswerte) |  | OIB2019 (interpolierte Monatswerte) |  | 0 | OIB2019 (interpolierte Monatswerte)
⚖ | Fernwärme Konversionsprofil |  |  |  |  | #N/A | 1 | 7 | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  | 0 | 7
⚖ | [5 empty] | =[@Buffer] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⚖ | [5 empty] | =[@Buffer] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⚖ | Strom Konversionsprofil ID |  |  |  | fPE_grid_column | =VERGLEICH(conversion_profile_grid;fPE[#Kopfzeilen];0) | 0 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 0 | 5
⚖ | [5 empty] | =[@Buffer] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⚖ | PE Heizen 2 ist Fernwärme | bool |  | #VALUE! | heat_th2_is_dh |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
⚖ | PE Heizen 4 ist Fernwärme | bool |  |  | heat_th4_is_dh |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
⚖ | PE Kühlen 2 ist Fernwärme | bool |  |  | cool_th2_is_dh |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
⚖ | PE WWWB 1 ist Fernwärme | bool |  |  | dhw1_is_dh |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
⚖ | PE WWWB 2 ist Fernwärme | bool |  |  | dhw2_is_dh |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
⚖ | PE Heizen 2 ist Erdgas |  |  |  | heat_th2_is_ng |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
⚖ | PE Heizen 4 ist Erdgas |  |  |  | heat_th4_is_ng |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
⚖ | PE Kühlen 2 ist Erdgas |  |  |  | cool_th2_is_ng |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
⚖ | PE WWWB 1 ist Erdgas |  |  |  | dhw1_is_ng |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
⚖ | PE WWWB 2 ist Erdgas |  |  |  | dhw2_is_ng |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
⚖ | PE Heizen 2 ist Biomasse |  |  |  | heat_th2_is_bio |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
⚖ | PE Heizen 4 ist Biomasse |  |  |  | heat_th4_is_bio |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
⚖ | PE Kühlen 2 ist Biomasse |  |  |  | cool_th2_is_bio |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
⚖ | PE WWWB 1 ist Biomasse |  |  |  | dhw1_is_bio |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
⚖ | PE WWWB 2 ist Biomasse |  |  |  | dhw2_is_bio |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
⚖ | PE Heizen 2 ist Sonstige |  |  |  | heat_th2_is_other |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
⚖ | PE Heizen 4 ist Sonstige |  |  |  | heat_th4_is_other |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
⚖ | PE Kühlen 2 ist Sonstige |  |  |  | cool_th2_is_other |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
⚖ | PE WWWB 1 ist Sonstige |  |  |  | dhw1_is_other |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
⚖ | PE WWWB 2 ist Sonstige |  |  |  | dhw2_is_other |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
⚖ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
⚖ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
⚖ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
⚖ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
⚖ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
⚖ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
⚖ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
⚖ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
⚖ | PE-Konversionsfaktor Heizen 2 Thermisch | kWhPE/kWhEE |  |  |  | =SVERWEIS(heat_th2_carrier_type;cf_constant;2;FALSCH) | 0 | 1.1 | 0.33 |  |  | 0.85 |  | 0.85 |  | 0 | 0.85
⚖ | PE-Konversionsfaktor Heizen 4 Thermisch | kWhPE/kWhEE |  |  |  | =SVERWEIS(heat_th4_carrier_type;cf_constant;2;FALSCH) | 0 | 0.33 | 0.33 |  |  | 0.33 |  | 0.33 |  | 0 | 0.33
⚖ | PE-Konversionsfaktor Kühlen 2 Thermisch | kWhPE/kWhEE |  |  |  | =SVERWEIS(cool_th2_carrier_type;cf_constant;2;FALSCH) | 0 | 0.33 | 0.33 |  |  | 0.33 |  | 0.33 |  | 0 | 0.33
⚖ | PE-Konversionsfaktor WWWB 1 Thermisch | kWhPE/kWhEE |  |  |  | =WENNFEHLER(SVERWEIS(DHW_carriertype_1;cf_constant;2;FALSCH);0) | 0 | 0 | 0.33 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⚖ | PE-Konversionsfaktor WWWB 2 Thermisch | kWhPE/kWhEE |  |  |  | =WENNFEHLER(SVERWEIS(DHW_carriertype_2;cf_constant;2;FALSCH);0) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33 |  | 0.33 |  | 0 | 0.33
⚖ | THG-Konversionsfaktor Heizen 2 Thermisch | kgCO2eq/kWhEE |  |  |  | =SVERWEIS(heat_th2_carrier_type;cf_constant;5;FALSCH) | 0 | 0.247 | 0.02 |  |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0 | 0.025
⚖ | THG-Konversionsfaktor Heizen 4 Thermisch | kgCO2eq/kWhEE |  |  |  | =SVERWEIS(heat_th4_carrier_type;cf_constant;5;FALSCH) | 0 | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0 | 0.02
⚖ | THG-Konversionsfaktor Kühlen 2 Thermisch | kgCO2eq/kWhEE |  |  |  | =SVERWEIS(cool_th2_carrier_type;cf_constant;5;FALSCH) | 0 | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0 | 0.02
⚖ | THG-Konversionsfaktor WWWB 1 Thermisch | kgCO2eq/kWhEE |  |  |  | =WENNFEHLER(SVERWEIS(DHW_carriertype_1;cf_constant;5;FALSCH);0) | 0 | 0 | 0.02 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⚖ | THG-Konversionsfaktor WWWB 2 Thermisch | kgCO2eq/kWhEE |  |  |  | =WENNFEHLER(SVERWEIS(DHW_carriertype_2;cf_constant;5;FALSCH);0) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0 | 0.02
[6 empty] | =[@Buffer] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | =[@Buffer] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | =[@Buffer] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
🏆 | Primärenergiefaktor | kWhPE/kWhEE | f_PE |  |  | #N/A | 1 | 1.63 | 1.63 |  |  | 1.63 |  | 1.63 |  |  | 1.63
🏆 | Ausnutzungsfaktor Erneuerbare | kWhEE/m²GF | A |  |  | #N/A | 1 | 38 | 38 |  |  | 38 |  | 38 |  |  | 38
🏆 | Skalierungsfaktor | - | dx |  |  | #N/A | 1 | 0.15 | 0.15 |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |  | 0.15
🏆 | Energieintensität Bedarf | kWhEE/m²NGFa | EUI |  |  | #N/A | 1 | 33 | 33 |  |  | 33 |  | 33 |  |  | 33
🏆 | Maximum | kWhPE/m²NGFa | cutoff |  |  | #N/A | 1 | 125 | 125 |  |  | 125 |  | 125 |  |  | 125
🏆 | Kontextfaktor Dichte im Quartier | kWhPE/m²NGFa |  |  | context_factor_density | =-MIN(K828*(K829/(FSI+K830)-K831);K832) | 0 | 37.9079 | 37.9079 |  |  | 25.7527 |  | 25.7527 |  |  | 25.7527
🏆 | Mobilitätsbudget Wohnen | kWhPE/m²NGFa |  |  |  | #N/A | 1 | 14.1077 | 14.1077 |  |  | 14.1077 |  | 14.1077 |  | 0 | 14.1077
🏆 | Mobilitätsbudget Büro | kWhPE/m²NGFa |  |  |  | #N/A | 1 | 41.4662 | 41.4662 |  |  | 41.4662 |  | 41.4662 |  | 0 | 41.4662
🏆 | Mobilitätsbudget Ausbildung | kWhPE/m²NGFa |  |  |  | #N/A | 1 | 12.9348 | 12.9348 |  |  | 12.9348 |  | 12.9348 |  | 0 | 12.9348
🏆 | Mobilitätsbudget Handel + Sonstige | kWhPE/m²NGFa |  |  |  | #N/A | 1 | 29.9681 | 29.9681 |  |  | 29.9681 |  | 29.9681 |  | 0 | 29.9681
🏆 | Kontextfaktor Mobilität im Quartier | kWhPE/m²NGFa |  |  | context_factor_mobility | =per_NFA*(K834*NFA_residential+K835*NFA_office+K836*(NFA_schoolprim+NFA_schoolsec)+K837*(NFA_retailfood+NFA_retailother+NFA_other)) | 0 | 16.6864 | 16.6864 |  |  | 27.7869 |  | 27.7869 |  | 0 | 27.7869
🏆 | Kontextfaktor Sanierung | kWhPE/m²NGFa |  |  |  | #N/A | 1 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  | 0 | 15
🏆 | Kontextfaktor Sanierung im Quartier | kWhPE/m²NGFa |  |  | context_factor_renovation | =K839*SUMMENPRODUKT(Renovation_shares;NFA_shares) | 0 | 0 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  | 0 | 15
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| New Parameter | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
☑ | Test precision kWhm2NFAa | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0

## OUT
ID | Kategorie | Spalte2 | Name | Spalte1 | Bereich | SIM2 Spaltenname | var_name | Live | Einheit | Formel | Label | Kommentar | WieNeu+ Alliiertenviertel SQ Gas | WieNeu+ Alliiertenviertel Saniert FW
| Metadaten |  | Projektname |  |  |  |  | WieNeu+ Alliiertenviertel |  | =project_name |  |  | WieNeu+ Alliiertenviertel | WieNeu+ Alliiertenviertel
| Metadaten |  | Adresse |  |  |  |  | 1020 |  | =location_address |  |  | Rugierstraße 28 | 1020
| Metadaten |  | Erstellungsdatum |  |  |  |  | 45350 |  | =IN!K207 |  |  | 45350 | 45350
| Metadaten |  | Variante / Scenario |  |  |  |  | Saniert FW |  | =IN!K209 |  |  | 0 | Saniert FW
#N/A
#N/A
|  |  | GFZ |  |  |  |  | 3.75 |  | =FSI
|  |  | Sanierungsanteil |  |  |  |  | 100% |  | =renovation_share
|  |  | Raumhöhe |  |  |  |  | 2.5 | m Netto | =rh_avg
|  |  | Charakteristische Länge (lc) |  |  |  |  | 1.9822 | m | =lc
#N/A
#N/A
#N/A
| Input |  | Wetterdatensatz Name |  |  |  |  | Wien 2020 |  | =IN!K219 |  |  | Wien 2020 | Wien 2020
| Input |  | Wetterdatensatz Nummer |  |  |  |  | 6 |  | =weather_index |  |  | 6 | 6
| SIM2 |  | Außentemperatur Jahresmittel |  |  |  |  | 11.0565 | °C | =MITTELWERT(sim[Ta]) |  |  | 11.0565 | 11.0565
| SIM2 |  | Mittelaußentemperatur Heizperiode |  |  |  |  | 4.9332 | °C | =MITTELWERTWENN(is_heating_period;1;sim[Ta]) |  |  | 4.9332 | 4.9332
| SIM2 |  | Mittelaußentemperatur Kühlperiode |  |  |  |  | 18.9353 | °C | =MITTELWERTWENN(is_cooling_period;1;sim[Ta]) |  |  | 18.9353 | 18.9353
#N/A
#N/A
| Wärmebilanz | Verluste | Transmissionswärmeverl. | 🧱 | Quartier | QT | QT | 48.3004 | kWh/m²NGFa | =-0,001*SUMME(sim[QT_u]*NFAfrac_uncooled;sim[QT_c]*NFAfrac_cooled) | 🧱 Transmissionswärmeverl.
| Wärmebilanz | Verluste | Lüftungswärmeverluste | 💨 | Quartier | QV | QV | 41.7156 | kWh/m²NGFa | =QV_u*NFAfrac_uncooled+QV_c*NFAfrac_cooled | 💨 Lüftungswärmeverluste
| Wärmebilanz | Verluste | Nachtlüftung | 🌒 | Quartier |  | QVn | 16.8787 | kWh/m²NGFa | =-0,001*NFAfrac_uncooled*SUMME(sim[Qv_nightvent]) | 🌒 Nachtlüftung
| Wärmebilanz | Gewinne | Solare Gewinne | 🌞 | Quartier | QS | QS | 34.4547 | kWh/m²NGFa | =SUMME(sim[QS_u])/1000 | 🌞 Solare Gewinne
| Wärmebilanz | Gewinne | Innere Wärmen | 👤 | Quartier | QI | QI | 43.9592 | kWh/m²NGFa | =0,001*SUMME(sim[QI_u]*NFAfrac_uncooled;sim[QI_c]*NFAfrac_cooled) | 👤 Innere Wärmen
| Wärmebilanz | Gewinne | Heizwärmebedarf | ♨ | Quartier | QH_total_final | QH | 28.4807 | kWh/m²NGFa | =QH_u*NFAfrac_uncooled+QH_c*NFAfrac_cooled | ♨️ Heizwärmebedarf
| Wärmebilanz | Verluste | Kühlbedarf (KB) | ❄ | Quartier | QC_total_final | QC | 0 | kWh/m²NGFa | =QC_c*NFAfrac_cooled | ❄️ Kühlbedarf (KB)
| Wärmebilanz | = | Wärmebilanz | ☑ |  | Test |  | TRUE |  | =ABS((QT+QV+QVn+QC)-(QS+QI+QH))<e_kWhm2a | Wärmebilanztest
| Wärmebilanz | Verluste | Transmissionswärmeverl. | 🧱 | Ungekühlt |  | QT |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 🧱 Transmissionswärmeverl.
| Wärmebilanz | Verluste | Lüftungswärmeverluste | 💨 | Ungekühlt |  | QV | 41.7156 | kWh/m²NGFa | =-SUMME(sim[Qvinf_u];sim[Qvmechvent_u];sim[Qvwindow_u])/1000 | 💨 Lüftungswärmeverluste
| Wärmebilanz | Verluste | Nachtlüftung | 🌒 | Ungekühlt |  | QVn |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 🌒 Nachtlüftung
| Wärmebilanz | Gewinne | Solare Gewinne | 🌞 | Ungekühlt |  | QS |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 🌞 Solare Gewinne
| Wärmebilanz | Gewinne | Innere Wärmen | 👤 | Ungekühlt |  | QI |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 👤 Innere Wärmen
| Wärmebilanz | Gewinne | Heizwärmebedarf | ♨ | Ungekühlt |  | QH | 28.4807 | kWh/m²NGFa | =QH_min_u+QH_flex_u | ♨️ Heizwärmebedarf
| Wärmebilanz |  | Transmission AW | 🧱 | Ungekühlt |  | QT_wall |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 🧱 Transmission AW
| Wärmebilanz |  | Transmission Dach | 🧱 | Ungekühlt |  | QT_roof |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 🧱 Transmission Dach
| Wärmebilanz |  | Transmission KD/EFB | 🧱 | Ungekühlt |  | QT_ground |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 🧱 Transmission KD/EFB
| Wärmebilanz |  | Transmission Fenster | 🧱 | Ungekühlt |  | QT_window |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 🧱 Transmission Fenster
| Wärmebilanz |  | Transmission Wärmebrücken | 🧱 | Ungekühlt |  | QT_psi |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 🧱 Transmission Wärmebrücken
| Wärmebilanz |  | Infiltration | 💨 | Ungekühlt |  | QV_inf |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 💨 Infiltration
| Wärmebilanz |  | Lüftung Fenster | 💨 | Ungekühlt |  | QV_window |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 💨 Lüftung Fenster
| Wärmebilanz |  | Mechanische Lüftung | 💨 | Ungekühlt |  | QV_mechvent |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 💨 Mechanische Lüftung
| Wärmebilanz |  | ML Wärmerückgewinnung | 🔀 | Ungekühlt |  | QV_heatrecovery |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 🔀 ML Wärmerückgewinnung
| Wärmebilanz |  | Nachtlüftung | 🌒 | Ungekühlt |  | QVn |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 🌒 Nachtlüftung
| Wärmebilanz |  | Heizwärmebedarf Statisch | ♨ | Ungekühlt |  | QH_min | 28.4807 | kWh/m²NGFa | =SUMME(sim[Qh_to_room_uncooled_min])/1000 | ♨️ Heizwärmebedarf Statisch
| Wärmebilanz |  | Heizwärmebedarf Flexibel | ♨ | Ungekühlt |  | QH_flex | 0 | kWh/m²NGFa | =SUMME(sim[Qh_u])/1000-I53 | ♨️ Heizwärmebedarf Flexibel
| Wärmebilanz |  | Flexibilitätsanteil | F | Ungekühlt |  |  |  | kWh/m²NGFa | #N/A | Flexibilitätsanteil
| Wärmebilanz |  | Transmissionswärmeverl. | 🧱 | Gekühlt |  | QT |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 🧱 Transmissionswärmeverl.
| Wärmebilanz |  | Lüftungswärmeverluste | 💨 | Gekühlt |  | QV | 0 | kWh/m²NGFa | =-SUMME(sim[Qvinf_c];sim[Qvmechvent_c];sim[Qvwindow_c])/1000 | 💨 Lüftungswärmeverluste
| Wärmebilanz |  | Nachtlüftung | 🌒 | Gekühlt |  | QVn |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 🌒 Nachtlüftung
| Wärmebilanz |  | Solare Gewinne | 🌞 | Gekühlt |  | QS |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 🌞 Solare Gewinne
| Wärmebilanz |  | Innere Wärmen | 👤 | Gekühlt |  | QI |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 👤 Innere Wärmen
| Wärmebilanz |  | Heizwärmebedarf | ♨ | Gekühlt |  | QH | 0 | kWh/m²NGFa | =QH_min_c+QH_flex_c | ♨️ Heizwärmebedarf
| Wärmebilanz |  | Kühlbedarf (KB) | ❄ | Gekühlt |  | QC | 0 | kWh/m²NGFa | =QC_min_c+QC_flex_c | ❄️ Kühlbedarf (KB)
| Wärmebilanz |  | Transmission AW | 🧱 | Gekühlt |  | QT_wall |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 🧱 Transmission AW
| Wärmebilanz |  | Transmission Dach | 🧱 | Gekühlt |  | QT_roof |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 🧱 Transmission Dach
| Wärmebilanz |  | Transmission KD/EFB | 🧱 | Gekühlt |  | QT_ground |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 🧱 Transmission KD/EFB
| Wärmebilanz |  | Transmission Fenster | 🧱 | Gekühlt |  | QT_window |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 🧱 Transmission Fenster
| Wärmebilanz |  | Transmission Wärmebrücken | 🧱 | Gekühlt |  | QT_psi |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 🧱 Transmission Wärmebrücken
| Wärmebilanz |  | Infiltration | 💨 | Gekühlt |  | QV_inf |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 💨 Infiltration
| Wärmebilanz |  | Lüftung Fenster | 💨 | Gekühlt |  | QV_window |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 💨 Lüftung Fenster
| Wärmebilanz |  | Mechanische Lüftung | 💨 | Gekühlt |  | QV_mechvent |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 💨 Mechanische Lüftung
| Wärmebilanz |  | ML Wärmerückgewinnung | 🔀 | Gekühlt |  | QV_heatrecovery |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 🔀 ML Wärmerückgewinnung
| Wärmebilanz |  | Nachtlüftung | 🌒 | Gekühlt |  | QVn |  | kWh/m²NGFa | #N/A | 🌒 Nachtlüftung
| Wärmebilanz |  | Heizwärmebedarf Statisch | ♨ | Gekühlt |  | QH_min | 0 | kWh/m²NGFa | =SUMME(sim[Qh_to_room_cooled_min])/1000 | ♨️ Heizwärmebedarf Statisch
| Wärmebilanz |  | Heizwärmebedarf Flexibel | ♨ | Gekühlt |  | QH_flex | 0 | kWh/m²NGFa | =SUMME(sim[Qh_c])/1000-I73 | ♨️ Heizwärmebedarf Flexibel
| Wärmebilanz |  | Kühlbedarf Statisch | ❄ | Gekühlt |  | QC_min | 0 | kWh/m²NGFa | =-SUMME(sim[[QC_flex_1el_final]:[QC_flex_3el_final]])/1000 | ❄️ Kühlbedarf Statisch
| Wärmebilanz |  | Kühlbedarf Flexibel | ❄ | Gekühlt |  | QC_flex | 0 | kWh/m²NGFa | =-SUMME(sim[[QC_flex_1el_final]:[QC_flex_3el_final]])/1000 | ❄️ Kühlbedarf Flexibel
| Wärmebilanz |  | Flexibilitätsanteil | F | Gekühlt |  |  |  |  | #N/A | Flexibilitätsanteil
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
| Endenergiebilanz |  | Haushaltsstrom |  | Endenergiebedarf |  |  |  | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz |  | Heizen |  | Endenergiebedarf |  |  |  | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz |  | Kühlen |  | Endenergiebedarf |  |  |  | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz |  | Warmwasser |  | Endenergiebedarf |  |  |  | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz |  | Lüftung |  | Endenergiebedarf |  |  |  | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz |  | WW E-Stab |  | Endenergiebedarf |  |  |  | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz |  | e-Speicher Beladung |  | Endenergiebedarf |  |  |  | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz |  | MIV |  | Endenergiebedarf |  |  |  | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz |  | Quartier |  | Endenergiebedarf |  |  |  | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz | [7 empty] | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz |  | PV Direktdeckung Haushaltsstrom |  | Haushaltsstrom | PV Direktdeckung |  |  | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz |  | PV Direktdeckung Heizen |  | Heizen | PV Direktdeckung |  |  | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz |  | PV Direktdeckung Kühlen |  | Kühlen | PV Direktdeckung |  |  | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz |  | PV Direktdeckung Warmwasser |  | Warmwasser | PV Direktdeckung |  |  | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz |  | PV Direktdeckung Lüftung |  | Lüftung | PV Direktdeckung |  |  | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz |  | PV Direktdeckung MIV |  | MIV | PV Direktdeckung |  |  | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz |  | PV Direktdeckung Quartier |  | Quartier | PV Direktdeckung |  |  | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz |  | PV Überdeckung Heizen |  | Heizen | PV Überdeckung |  |  | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz |  | PV Überdeckung Kühlen |  | Kühlen | PV Überdeckung |  |  | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz |  | PV Überdeckung Warmwasser |  | Warmwasser | PV Überdeckung |  |  | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz |  | PV Überdeckung WW E-Stab |  | WW E-Stab | PV Überdeckung |  |  | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz |  | PV Überdeckung e-Speicher Beladung |  | e-Speicher Beladung | PV Überdeckung |  |  | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz |  | PV Überdeckung MIV |  | MIV | PV Überdeckung |  |  | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz |  | PV Überdeckung Quartier |  | Quartier | PV Überdeckung |  |  | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz |  | Netzeinspeisung | [5 empty] | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz | [7 empty] | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz | [7 empty] | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz | [7 empty] | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz | [7 empty] | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz | [7 empty] | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz | [7 empty] | kWh/m²NGFa | #N/A
| Endenergiebilanz | [7 empty] | kWh/m²NGFa | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## SIM2
h | Monat_nr | Monat | date | hour_of_the_day | day_of_the_year | Ti0uncooled | Ti0cooled | Ta | rel_humidity | Irr_nord | Irr_east | Irr_south | Irr_west | Irr_horizontal | Heizmonat | Kühlmonat | season_step | Übergangszeit | season_wave | percent_winter | dT_uncooled | dT_cooled | dT_validation | dT | mobile_shading | Qvinf_u | Qvinf_c | ACH_residential | ACH_office | ACH_edusec | ACH_eduprim | ACH_retfood | ACH_retail | ACH_otherusage | ACH_mechvent_therm_u | ACH_mechvent_therm_c | Spalte1 | ACH_mechvent_u | ACH_mechvent_c | Qvmechvent_u | Qvmechvent_c | Qvwindow_u | Qvwindow_c | QT_u | QT_c | QSwinter | QSsummer | QS_u | QS_c | Spalte9 | QS | QI_residential | QI_office | QI_edusec | QI_eduprim | QI_retfood | QI_retail | QI_otherusage | QI_u | QI_c | Ti_passive_uncooled | Ti_passive_cooled | dT_heating_uncooled_min | dT_heating_cooled_min | dT_heating_uncooled_max | dT_heating_cooled_max | Qh_to_room_uncooled_min | Qh_to_room_cooled_min | Qh_to_room_uncooled_max | Qh_to_room_cooled_max | Qh_to_room_min | Qh_to_room_flex_u | Qh_to_room_flex_c | Qh_to_room_flex_val | Qh_to_room_flex | waste_heat_potential | Qh_min_wasteheat | Qh_min_1el | Qh_min_2th | Qh_min_3el | Qh_min_4th | Qh_wasteheat_flex | Qh_flex_1el_potential | Qh_flex_3el_potential | Qc_from_room_min | Qc_from_room_flex | Qc_min_0fc | Qc_min_1el | Qc_min_2th | Qc_min_3el | Qc_flex_1el | Qc_flex_3el | Tdhw1_0 | Tdhw2_0 | DHW_residential | DHW_office | DHW_schoolsec | DHW_schoolprim | DHW_retailsupermarket | DHW_retailother | DHW_other | DHW_storage_losses_1 | DHW_storage_losses_2 | DHW_demand_1 | DHW_demand_2 | Tdhw1_passive_losses | Tdhw2_passive_losses | Qdhw_min_1 | Qdhw_min_2 | Qdhw_min | Qdhw_1_flexpotential | Qdhw_2_flexpotential | Edhw_min_el_kW | Edhw_min_therm_kW | Space | EV_SOC_0 | EV discharge old | EV discharge new | EV available | EV self-discharge | EV_SOC_passive | Eev_available_storage_space_kWh | EV min charge | EV flex potential charge | Eev_min_intake_kW | Eev_flex_intake_kW | Spalte6 | BATT_cap_0 | Batt_auto_discharge | Batt_cap_after_losses | Spalte80 | Spalte81 | Spalte82 | Spalte83 | Spalte84 | Spalte85 | Batt_max_energy_output | Batt_max_energy_input | Spalte88 | Spalte5 | Eh_min_wasteheat | Eh_min_1el | Eh_min_2th | Eh_min_3el | Eh_min_4th | Eh_min | Ec_min_freecooling | Ec_min_1el | Ec_min_2th | Ec_min_3el | Ec_min | Ev_residential | Ev_office | Ev_edusec | Ev_eduprim | Ev_retfood | Ev_retail | Ev_otherusage | Ev_min | Spalte3 | Spalte4 | Edhw_min | Ehvac_min | E_plugloads | Eev_min | Ed_min | Space3 | Eh_el1_flex_potential | Eh_el3_flex_potential | Ec_el1_flex_potential | Ec_el3_flex_potential | Edhw_1_flex_potential | Edhw_2_flex_potential | Eev_flex_potential | Ebatt_charge_potential | Etotal_flex_potential | Space13 | PV_yield | PV_to_plugloads | PV_to_Eh_min | PV_to_Ec_min | PV_to_Edhw_min | PV_to_Ev_min | Valid_PV_direct_HVAC_use | PV_to_HVAC_min | PV_to_Eev_min | PV_total_direct_use | PV_surplus | PV_to_Eh_flex_1el | PV_to_Eh_flex_3el | PV_to_Ec_flex_1el | PV_to_Ec_flex_3el | PV_to_Edhw1_flex | PV_to_Edhw2_flex | PV_to_Eev_max | PV_to_Batt | PV_to_Storage | PV_to_epatron | PV_total_flex_use | PV_to_Egrid | Batt_discharge_potential | Batt_to_plugloads | Batt_to_Eh_min | Batt_to_Ec_min | Batt_to_Edhw_min | Batt_to_Ev_min | Spalte192 | Batt_to_HVAC_min | Batt_to_Eev_min | Batt_total_discharge | SOC_storage_after_batt | Spalte13 | VRGrid_potential | VRGrid_to_plugloads | VRGrid_to_Eh_min | VRGrid_to_Ec_min | VRGrid_to_Edhw_min | VRGrid_to_Ev_min | VRGrid_to_HVAC_min | VRGrid_to_Eev_min | VRGrid_total_min_use | VRGrid_to_Eh_flex_1el | VRGrid_to_Eh_flex_3el | VRGrid_to_Ec_flex_1el | VRGrid_to_Ec_flex_3el | VRGrid_to_Edhw1_flex | VRGrid_to_Edhw2_flex | VRGrid_to_Eev_flex | VRGrid_to_Batt_max | VRGrid_total_flex_use | Grid_to_plugloads | Grid_to_Eh_min | Grid_to_Ec_min | Grid_to_Edhw_min | Grid_to_Ev_min | test_grid_hvac | Grid_to_HVAC_min | Grid_to_Eev_min | Spalte14 | Spalte15 | Spalte16 | E_grid | Spalte7 | Eh_flex_1el_final | Eh_flex_3el_final | Ec_flex_1el_final | Ec_flex_3el_final | Edhw1_flex_final | Edhw2_flex_final | Eev_flex_final | Batt_total_charge | Batt_interhour_exchange | Qh_min_excl_distr_losses | Qh_flex_wasteheat_final | Qh_flex_1el_final | Qh_flex_3el_final | Qh_total_final | Qh_u | Qh_c | Qh_distr_loss_1el | Qh_distr_loss_2th | Qh_distr_loss_3el | Qh_distr_loss_4th | QH_distr_losses | Spalte10 | Night_schedule | Night_use | ACH_nightvent | Qv_nightvent | Spalte11 | QC_min_excl_losses | QC_flex_1el_final | QC_flex_3el_final | QC_total_final | Qc_distr_loss_1el | Qc_distr_loss_2th | Qc_distr_loss_3el | QC_distr_losses | Spalte20 | Spalte129 | Spalte2 | Qdhw_1_flex | Qdhw_2_flex | Qdhw_1_total | Qdhw_2_total | Qdhw_total | Spalte23 | Ti_final_uncooled | Ti_final_cooled | Tdhw_1_final | Tdhw_2_final | Ecar_final_kWh | Batt_final_Whm2 | SOC_preheat_u | SOC_preheat_c | SOC_precool_c | SOC_dhw1 | SOC_dhw2 | SOC_EV | SOC_Batt | EUIh_2th | EUIh_4th | EUIc_2th | EUIdhw_1th | EUIdhw_2th | cf_PEI_grid | Spalte28 | Spalte37 | PEI_el_plugloads | PEI_el_hvac | PEI_district_heating | PEI_natural_gas | PEI_biomass | PEI_other | PEI_mob_fossile | PEI_mob_el | Spalte38 | PEI_el_demand | Spalte18 | cf_PEI_flex_grid | PEI_flex_grid | PEI_flex_grid_substitution | PEI_PV_direct | PEI_PV_sur | Spalte46 | Spalte462 | Spalte463 | Spalte464 | Spalte465 | Spalte466
1 | 1 | Januar | 43101 | 0 | 1 | =WENN(#BEZUG!>0;#BEZUG!;#NV) | =WENN(#BEZUG!>0;#BEZUG!;#NV) | =BEREICH.VERSCHIEBEN('[ka_PEQ_Nachweistool.xlsb]🌦️'!L2;0;(weather_index-1)*7) | =BEREICH.VERSCHIEBEN('[ka_PEQ_Nachweistool.xlsb]🌦️'!M2;0;(weather_index-1)*7) | =BEREICH.VERSCHIEBEN('[ka_PEQ_Nachweistool.xlsb]🌦️'!G2;0;(weather_index-1)*7+4) | =BEREICH.VERSCHIEBEN('[ka_PEQ_Nachweistool.xlsb]🌦️'!H2;0;(weather_index-1)*7) | =BEREICH.VERSCHIEBEN('[ka_PEQ_Nachweistool.xlsb]🌦️'!I2;0;(weather_index-1)*7) | =BEREICH.VERSCHIEBEN('[ka_PEQ_Nachweistool.xlsb]🌦️'!J2;0;(weather_index-1)*7) | =BEREICH.VERSCHIEBEN('[ka_PEQ_Nachweistool.xlsb]🌦️'!K2;0;(weather_index-1)*7-4) | =GANZZAHL(INDEX(heating_months;ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Monat_nr]])) | =GANZZAHL(INDEX(cooling_months;ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Monat_nr]])) | =0,5*(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@Heizmonat]+NICHT(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@Kühlmonat])) | =WENN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[season_step]]=0,5;1;0) | =COS((ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@h]+$U$3)/8760*2*PI())/2+0,5 | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[season_wave]] | =WENNNV(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@Ta]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@Ti0uncooled];0) | =WENNNV(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@Ta]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@Ti0cooled];0) | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[dT_uncooled]]*$H$4+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[dT_cooled]]*$I$4 | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[dT_uncooled]]*NFAfrac_uncooled+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[dT_cooled]]*NFAfrac_cooled | =shad_mobile_factor | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[dT_uncooled]]*NFV_u*vent_infiltration_ACH*cp_air*per_NFA | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[dT_cooled]]*NFV_c*vent_infiltration_ACH*cp_air*per_NFA | =NFA_residential*rh_residential*vent_scale_residential*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Wohnen[@[Bedarf Luftwechsel]] | =NFA_office*rh_office*vent_scale_office*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Büro[@[Bedarf Luftwechsel]] | =NFA_schoolsec*rh_schoolsec*vent_scale_school_sec*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Schule[@[Bedarf Luftwechsel]] | =NFA_schoolprim*rh_schoolprim*vent_scale_school_prim*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_KIGA[@[Bedarf Luftwechsel]] | =NFA_retailfood*rh_retailfood*vent_scale_supermarket*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Handel_Food[@[Bedarf Luftwechsel]] | =NFA_retailother*rh_retailother*vent_scale_retail*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Handel_NonFood[@[Bedarf Luftwechsel]] | 0 | =SUMMENPRODUKT(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[ACH_residential]:[ACH_otherusage]];vent_mech_shares;Cool_Passive_Shares_T;1-((heat_recovery_rates_summer)+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[percent_winter]]*(heat_recovery_rates_winter-heat_recovery_rates_summer))) | =SUMMENPRODUKT(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[ACH_residential]:[ACH_otherusage]];vent_mech_shares;COOL_active_shares_T;1-((heat_recovery_rates_summer)+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[percent_winter]]*(heat_recovery_rates_winter-heat_recovery_rates_summer))) | 0 | =SUMMENPRODUKT(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[ACH_residential]:[ACH_otherusage]];vent_mech_shares;Cool_Passive_Shares_T) | =SUMMENPRODUKT(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[ACH_residential]:[ACH_otherusage]];vent_mech_shares;COOL_active_shares_T) | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[dT_uncooled]]*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[ACH_mechvent_therm_u]]*cp_air*per_NFA_uncooled | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[dT_cooled]]*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[ACH_mechvent_therm_c]]*cp_air*per_NFA_cooled | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[dT_uncooled]]*cp_air*SUMMENPRODUKT(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[ACH_residential]:[ACH_otherusage]];vent_window_shares;Cool_Passive_Shares_T)*per_NFA_uncooled | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[dT_cooled]]*cp_air*SUMMENPRODUKT(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[ACH_residential]:[ACH_otherusage]];vent_window_shares;COOL_active_shares_T)*per_NFA_cooled | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[dT_uncooled]]*transmittance_Wm² | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[dT_cooled]]*transmittance_Wm² | =SUMMENPRODUKT(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Irr_nord]:[Irr_horizontal]];apertures_winter) | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[mobile_shading]]*SUMMENPRODUKT(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Irr_nord]:[Irr_horizontal]];apertures_summer) | =(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[percent_winter]]*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@QSwinter]+(1-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[percent_winter]])*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@QSsummer])*per_NFA | =(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[percent_winter]]*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@QSwinter]+(1-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[percent_winter]])*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@QSsummer])*per_NFA | 0 | =(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[percent_winter]]*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@QSwinter]+(1-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[percent_winter]])*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@QSsummer])*per_NFA | =(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[percent_winter]]*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Wohnen[@[Innere Wärmen Winter]]+(1-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[percent_winter]])*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Wohnen[@[Innere Wärmen Sommer]]) | =(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[percent_winter]]*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Büro[@[Innere Wärmen Winter]]+(1-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[percent_winter]])*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Büro[@[Innere Wärmen Sommer]]) | =(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[percent_winter]]*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Schule[@[Innere Wärmen Winter]]+(1-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[percent_winter]])*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Schule[@[Innere Wärmen Sommer]]) | =(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[percent_winter]]*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_KIGA[@[Innere Wärmen Winter]]+(1-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[percent_winter]])*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_KIGA[@[Innere Wärmen Sommer]]) | =(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[percent_winter]]*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Handel_Food[@[Innere Wärmen Winter]]+(1-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[percent_winter]])*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Handel_Food[@[Innere Wärmen Sommer]]) | =(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[percent_winter]]*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Handel_NonFood[@[Innere Wärmen Winter]]+(1-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[percent_winter]])*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Handel_NonFood[@[Innere Wärmen Sommer]]) | =(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[percent_winter]]*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Handel_NonFood[@[Innere Wärmen Winter]]+(1-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[percent_winter]])*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Handel_NonFood[@[Innere Wärmen Sommer]]) | =SUMMENPRODUKT(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[QI_residential]:[QI_otherusage]];Cool_Passive_Shares_T;NFA_shares_T)*NFA_total*per_NFA_uncooled | =SUMMENPRODUKT(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[QI_residential]:[QI_otherusage]];COOL_active_shares_T;NFA_shares_T)*NFA_total*per_NFA_cooled | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@Ti0uncooled]+(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qvinf_u]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qvmechvent_u]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qvwindow_u]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[QT_u]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@QS]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[QI_u]])/heat_capacity_effective_m² | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@Ti0cooled]+(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qvinf_c]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qvmechvent_c]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qvwindow_c]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[QT_c]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@QS]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[QI_c]])/heat_capacity_effective_m² | =MAX(0;WENNNV(Tsetheat_min-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ti_passive_uncooled]];0)) | =MAX(0;WENNNV(Tsetheat_min-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ti_passive_cooled]];0)) | =MAX(0;WENNNV(Tsetheat_flex-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ti_passive_uncooled]];0)) | =MAX(0;WENNNV(Tsetheat_flex-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ti_passive_cooled]];0)) | =MIN(QHmax_room_m²;ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@Heizmonat]*(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[dT_heating_uncooled_min]]*heat_cap_eff_uncooled_m2)) | =MIN(QHmax_room_m²;ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@Heizmonat]*(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[dT_heating_cooled_min]]*heat_cap_eff_cooled_m2)) | =MIN(QHmax_room_m²;ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@Heizmonat]*(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[dT_heating_uncooled_max]]*heat_cap_eff_uncooled_m2)) | =MIN(QHmax_room_m²;ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@Heizmonat]*(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[dT_heating_cooled_max]]*heat_cap_eff_cooled_m2)) | =SUMMENPRODUKT(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_to_room_uncooled_min]:[Qh_to_room_cooled_min]];$H$4:$I$4) | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_to_room_uncooled_max]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_to_room_uncooled_min]] | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_to_room_cooled_max]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_to_room_cooled_min]] | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_to_room_flex_u]]*NFAfrac_uncooled+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_to_room_flex_c]]*+NFAfrac_cooled | =SUMMENPRODUKT(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_to_room_uncooled_max]:[Qh_to_room_cooled_max]];$H$4:$I$4)-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_to_room_min]] | 0 | =MAX(0;MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[waste_heat_potential]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_to_room_min]])) | =MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_to_room_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_min_wasteheat]];QHmax_1el_m²) | =MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_to_room_min]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_min_wasteheat]:[Qh_min_1el]]);QHmax_2th_m²) | =MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_to_room_min]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_min_wasteheat]:[Qh_min_2th]]);QHmax_3el_m²) | =MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_to_room_min]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_min_wasteheat]:[Qh_min_3el]]);QHmax_4th_m²) | =MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_to_room_flex]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[waste_heat_potential]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_min_wasteheat]]) | =FLEX_heat1_use*MIN(QHmax_1el_m²-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_min_1el]];MAX(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_to_room_flex]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_wasteheat_flex]];0)) | =FLEX_heat3_use*MIN(QHmax_3el_m²-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_min_3el]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_to_room_flex]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_wasteheat_flex]]) | =MIN(QCmax_room_m2;ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@Kühlmonat]*MAX(WENNNV(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ti_passive_cooled]]-Tsetcool_max;0);0)*heat_cap_eff_cooled_m2) | =MIN(QCmax_room_m2-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_from_room_min]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@Kühlmonat]*MAX(WENNNV(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ti_passive_cooled]]-Tsetcool_flex;0);0)*heat_cap_eff_cooled_m2+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_from_room_min]]) | =MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_from_room_min]];QCmax_freecooling) | =MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_from_room_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_min_0fc]];QCmax_1el) | =MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_from_room_min]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_min_0fc]:[Qc_min_1el]]);QCmax_2th) | =MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_from_room_min]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_min_0fc]:[Qc_min_2th]]);QCmax_3el) | =FLEX_cool1_use*MIN(QCmax_1el-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_min_1el]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_from_room_flex]]) | =FLEX_cool3_use*MIN(QCmax_3el-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_min_3el]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_from_room_flex]]) | =DHW_Tmin*DHW_1_is_used | =DHW_Tmin*DHW_2_is_used | =NFA_residential*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Wohnen[@[Warmwasserbedarf_W_m2]]*DHW_demand_residential_kWhm2/DHW_default_residential_kWhm2/1000 | =NFA_office*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Büro[@[Warmwasserbedarf_W_m2]]*DHW_demand_office_kWhm2/DHW_default_office_kWhm2/1000 | =NFA_schoolsec*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Schule[@[Warmwasserbedarf_W_m2]]*DHW_demand_schoolsec_kWhm2/DHW_default_schoolsec_kWhm2/1000 | =NFA_schoolprim*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_KIGA[@[Warmwasserbedarf_W_m2]]*DHW_demand_schoolprim_kWhm2/DHW_default_schoolprim_kWhm2/1000 | =NFA_retailfood*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Handel_Food[@[Warmwasserbedarf_W_m2]]*DHW_demand_retailfood_kWhm2/DHW_default_retailfood_kWhm2/1000 | =NFA_retailother*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Handel_NonFood[@[Warmwasserbedarf_W_m2]]*DHW_demand_retailother_kWhm2/DHW_default_retailother_kWhm2/1000 | 0 | =DHW_losses_1*DHW_storage_1_liter*cp_water/1000 | =DHW_losses_2*DHW_storage_2_liter*cp_water/1000 | =DHW_1_is_used*(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[DHW_storage_losses_1]]+DHW_1_incl_distribution_factor*SUMMENPRODUKT(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[DHW_residential]:[DHW_other]];DHW_system1_shares)) | =DHW_2_is_used*(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[DHW_storage_losses_2]]+DHW_2_incl_distribution_factor*SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[DHW_residential]:[DHW_other]])-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[DHW_demand_1]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[DHW_storage_losses_1]]) | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Tdhw1_0]]-WENNFEHLER(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[DHW_demand_1]]*1000/DHW_storage_1_liter/cp_water;0) | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Tdhw2_0]]-WENNFEHLER(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[DHW_demand_2]]*1000/DHW_storage_2_liter/cp_water;0) | =MAX(0;(DHW_Tmin-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Tdhw1_passive_losses]])*DHW_storage_1_liter*cp_water/1000) | =MAX(0;(DHW_Tmin-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Tdhw2_passive_losses]])*DHW_storage_2_liter*cp_water/1000) | =SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qdhw_min_1]:[Qdhw_min_2]])*per_NFA*1000 | =flex_dhw_use*DHW_1_is_electric*MAX(0;(DHW_Tmax-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Tdhw1_passive_losses]])*DHW_storage_1_liter*cp_water/1000-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qdhw_min_1]]) | =flex_dhw_use*DHW_2_is_electric*MAX(0;(DHW_Tmax-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Tdhw2_passive_losses]])*DHW_storage_2_liter*cp_water/1000-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qdhw_min_2]]) | =DHW_1_is_electric*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qdhw_min_1]]*DHW_conversion_1+DHW_2_is_electric*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qdhw_min_2]]*DHW_conversion_2 | =NICHT(DHW_1_is_electric)*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qdhw_min_1]]*DHW_conversion_1+NICHT(DHW_2_is_electric)*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qdhw_min_2]]*DHW_conversion_2 | 0 | =WENN(EV_simulation;EV_storage_total_kWh*EV_soc_minimum;0) | =EV_simulation*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Ecar_old[@[Ladekurve total '[kW']]] | 0 | =EV_simulation*100% | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[EV_SOC_0]]*EV_selfdischarge_per_h | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[EV_SOC_0]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[EV self-discharge]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[EV discharge old]] | =(EV_storage_total_kWh*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[EV available]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[EV_SOC_passive]]) | =EV_simulation*MAX(0;EV_storage_total_kWh*EV_soc_minimum-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[EV_SOC_passive]]) | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eev_available_storage_space_kWh]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[EV min charge]] | =MIN(EV_max_charging_power_ratio*EV_storage_total_kWh;ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[EV min charge]]*EV_charging_losses_surcharge_factor) | =MIN(EV_max_charging_power_ratio*EV_storage_total_kWh-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eev_min_intake_kW]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[EV flex potential charge]]*EV_charging_losses_surcharge_factor) | 0 | =Batt_SOC_init*Batt_cap_Wh_per_NFA | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[BATT_cap_0]]*Batt_auto_discharge_factor | =Batt_is_used*(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[BATT_cap_0]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_auto_discharge]]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =Batt_is_used*(Batt_cap_Wh_per_NFA-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_cap_after_losses]]) | 0 | 0 | =(QH_aux_wasteheat)*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_min_wasteheat]] | =(QH_generation_eff_1el+QH_aux_el_to_th_1el)*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_min_1el]]*(1+QH_distr_loss_1el) | =QH_aux_el_to_th_2th*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_min_2th]]*(1+QH_distr_loss_2th) | =(QH_generation_eff_3el+QH_aux_el_to_th_3el)*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_min_3el]]*(1+QH_distr_loss_3el) | =QH_aux_el_to_th_4th*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_min_4th]]*(1+QH_distr_loss_4th) | =SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eh_min_wasteheat]:[Eh_min_4th]]) | =$I$4*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_min_0fc]]*QC_aux_fc | =$I$4*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_min_1el]]*(1+QC_distr_losses_1el)*(QC_to_EC_1+QC_aux_1el) | =$I$4*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_min_2th]]*(1+QC_distr_losses_2th)*(QC_aux_2th) | =$I$4*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_min_3el]]*(1+QC_distr_losses_3el)*(QC_to_EC_3+QC_aux_3el) | =SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ec_min_freecooling]:[Ec_min_3el]]) | =Ev_scale_residential*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Wohnen[@[Lüfterstrom_W_m2]]*NFA_residential*per_NFA | =Ev_scale_office*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Büro[@[Lüfterstrom_W_m2]]*NFA_office*per_NFA | =Ev_scale_school_sec*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Schule[@[Lüfterstrom_W_m2]]*NFA_schoolsec*per_NFA | =Ev_scale_school_prim*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_KIGA[@[Lüfterstrom_W_m2]]*NFA_schoolprim*per_NFA | =Ev_scale_retail_food*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Handel_Food[@[Lüfterstrom_W_m2]]*NFA_retailfood*per_NFA | =Ev_scale_retail_other*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzung_Handel_NonFood[@[Lüfterstrom_W_m2]]*NFA_retailother*per_NFA | 0 | =SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ev_residential]:[Ev_otherusage]]) | 0 | 0 | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Edhw_min_el_kW]]*per_NFA*1000 | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eh_min]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ec_min]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ev_min]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Edhw_min]] | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!Nutzungsprofil[@[Nutzerstrom_W_m2]] | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eev_min_intake_kW]]*1000*per_NFA | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ehvac_min]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[E_plugloads]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eev_min]] | 0 | =(QH_generation_eff_1el+QH_aux_el_to_th_1el)*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_flex_1el_potential]]*(1+QH_distr_loss_1el) | =(QH_generation_eff_3el+QH_aux_el_to_th_3el)*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_flex_3el_potential]]*(1+QH_distr_loss_3el) | =$I$4*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_flex_1el]]*(1+QC_distr_losses_1el)*(QC_to_EC_1+QC_aux_1el) | =$I$4*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_flex_3el]]*(1+QC_distr_losses_3el)*(QC_to_EC_3+QC_aux_3el) | =DHW_1_is_electric*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qdhw_1_flexpotential]]*DHW_conversion_1*1000*per_NFA | =DHW_2_is_electric*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qdhw_2_flexpotential]]*DHW_conversion_2*1000*per_NFA | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eev_flex_intake_kW]]*1000*per_NFA | =Batt_is_used*MIN(Batt_max_power_specific;ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_max_energy_input]]/Batt_eff_factor_charge) | =SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eh_el1_flex_potential]:[Ebatt_charge_potential]]) | 0 | =PV_is_used*PV_scale*PV_efficiency*[ka_PEQ_Nachweistool.xlsb]PVimport!#BEZUG!*per_NFA | =MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_yield]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[E_plugloads]]) | =MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eh_min]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_yield]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_plugloads]]) | =MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ec_min]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_yield]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_plugloads]:[PV_to_Eh_min]])) | =MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Edhw_min]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_yield]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_plugloads]:[PV_to_Ec_min]])) | =MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ev_min]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_yield]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_plugloads]:[PV_to_Edhw_min]])) | =WENN(SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Eh_min]:[PV_to_Ev_min]])-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_HVAC_min]]<0,00000001;1;0) | =MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_yield]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_plugloads]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eh_min]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ec_min]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Edhw_min]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ev_min]]) | =MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_yield]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_plugloads]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_HVAC_min]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eev_min]]) | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_plugloads]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_HVAC_min]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Eev_min]] | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_yield]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_total_direct_use]] | =FLEX_PV_is_used*MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_surplus]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eh_el1_flex_potential]]) | =FLEX_PV_is_used*MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_surplus]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eh_el3_flex_potential]]) | =FLEX_PV_is_used*MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ec_el1_flex_potential]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_surplus]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Eh_flex_1el]:[PV_to_Eh_flex_3el]])) | =FLEX_PV_is_used*MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ec_el3_flex_potential]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_surplus]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Eh_flex_1el]:[PV_to_Eh_flex_3el]])) | =FLEX_PV_is_used*MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Edhw_1_flex_potential]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_surplus]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Eh_flex_1el]:[PV_to_Ec_flex_3el]])) | =FLEX_PV_is_used*MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Edhw_2_flex_potential]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_surplus]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Eh_flex_1el]:[PV_to_Ec_flex_3el]])) | =FLEX_PV_is_used*MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eev_flex_potential]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_surplus]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Eh_flex_1el]:[PV_to_Edhw2_flex]])) | =FLEX_PV_is_used*Batt_is_used*MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ebatt_charge_potential]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_surplus]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Eh_flex_1el]:[PV_to_Eev_max]])) | =FLEX_PV_is_used | =FLEX_PV_is_used | =SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Eh_flex_1el]:[PV_to_epatron]]) | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_surplus]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Eh_flex_1el]:[PV_to_epatron]]) | =Batt_is_used*MIN(Batt_max_power_specific;ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_cap_after_losses]]*Batt_eff_factor_discharge) | =MIN((ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[E_plugloads]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_plugloads]]);ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_discharge_potential]])*Batt_is_used_for_plugloads | =MIN((ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eh_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Eh_min]]);ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_discharge_potential]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_to_plugloads]])*Batt_is_used_for_HVACminimum | =MIN((ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ec_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Ec_min]]);ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_discharge_potential]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_to_plugloads]:[Batt_to_Eh_min]]))*Batt_is_used_for_HVACminimum | =MIN((ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Edhw_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Edhw_min]]);ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_discharge_potential]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_to_plugloads]:[Batt_to_Ec_min]]))*Batt_is_used_for_HVACminimum | =MIN((ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ev_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Ev_min]]);ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_discharge_potential]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_to_plugloads]:[Batt_to_Edhw_min]]))*Batt_is_used_for_HVACminimum | 0 | =SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_to_Eh_min]:[Batt_to_Ev_min]]) | =MIN((ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eev_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Eev_min]]);ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_discharge_potential]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_to_plugloads]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_to_HVAC_min]])*Batt_is_used_for_EV | =(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_to_plugloads]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_to_HVAC_min]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_to_Eev_min]])/Batt_eff_factor_discharge | 0 | 0 | =FLEX_is_used*FLEX_grid_maxpower_Wm2*[ka_PEQ_Nachweistool.xlsb]PVimport!#BEZUG! | =FLEX_is_used_for_plugloads*MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_potential]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[E_plugloads]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_plugloads]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_to_plugloads]]) | =FLEX_is_used_for_HVAC_min*MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eh_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Eh_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_to_Eh_min]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_potential]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_plugloads]]) | =FLEX_is_used_for_HVAC_min*MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ec_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Ec_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_to_Ec_min]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_potential]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_plugloads]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_Eh_min]]) | =FLEX_is_used_for_HVAC_min*MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Edhw_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Edhw_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_to_Edhw_min]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_potential]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_plugloads]:[VRGrid_to_Ec_min]])) | =FLEX_is_used_for_HVAC_min*MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ev_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Ev_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_to_Ev_min]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_potential]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_plugloads]:[VRGrid_to_Edhw_min]])) | =SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_Eh_min]:[VRGrid_to_Ev_min]]) | =FLEX_is_used_for_ev_min*MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_potential]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_plugloads]:[VRGrid_to_Ev_min]]);ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eev_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Eev_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_to_Eev_min]]) | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_plugloads]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_HVAC_min]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_Eev_min]] | =MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_potential]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_total_min_use]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eh_el1_flex_potential]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Eh_flex_1el]]) | =MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_potential]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_total_min_use]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eh_el3_flex_potential]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Eh_flex_3el]]) | =MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ec_el1_flex_potential]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Ec_flex_1el]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_potential]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_total_min_use]:[VRGrid_to_Eh_flex_3el]])) | =MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ec_el3_flex_potential]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Ec_flex_3el]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_potential]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_total_min_use]:[VRGrid_to_Eh_flex_3el]])) | =MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Edhw_1_flex_potential]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Edhw1_flex]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_potential]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_total_min_use]:[VRGrid_to_Ec_flex_3el]])) | =MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Edhw_2_flex_potential]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Edhw2_flex]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_potential]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_total_min_use]:[VRGrid_to_Ec_flex_3el]])) | =MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eev_flex_potential]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Eev_max]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_potential]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_total_min_use]:[VRGrid_to_Edhw2_flex]])) | =Batt_is_gridcharged*MIN(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ebatt_charge_potential]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Batt]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_potential]]-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_total_min_use]:[VRGrid_to_Eev_flex]])) | =SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_Eh_flex_1el]:[VRGrid_to_Batt_max]]) | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[E_plugloads]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_plugloads]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_to_plugloads]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_plugloads]] | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eh_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Eh_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_to_Eh_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_Eh_min]] | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ec_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Ec_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_to_Ec_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_Ec_min]] | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Edhw_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Edhw_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_to_Edhw_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_Edhw_min]] | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ev_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Ev_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_to_Ev_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_Ev_min]] | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ehvac_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_HVAC_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_to_HVAC_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_HVAC_min]] | =SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Grid_to_Eh_min]:[Grid_to_Ev_min]]) | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eev_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Eev_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_to_Eev_min]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_Eev_min]] | 0 | 0 | 0 | =SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Grid_to_plugloads]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Grid_to_HVAC_min]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Grid_to_Eev_min]]) | 0 | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Eh_flex_1el]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_Eh_flex_1el]] | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Eh_flex_3el]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_Eh_flex_3el]] | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Ec_flex_1el]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_Ec_flex_1el]] | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Ec_flex_3el]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_Ec_flex_3el]] | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Edhw1_flex]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_Edhw1_flex]] | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Edhw2_flex]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_Edhw2_flex]] | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Eev_max]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_Eev_flex]] | =(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_to_Batt]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_to_Batt_max]])*Batt_eff_factor_charge | =UND(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_total_charge]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_total_discharge]]) | =SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_min_wasteheat]:[Qh_min_4th]]) | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_wasteheat_flex]] | =WENNFEHLER(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_flex_1el_potential]]*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eh_flex_1el_final]]/ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eh_el1_flex_potential]];0) | =WENNFEHLER(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_flex_3el_potential]]*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eh_flex_3el_final]]/ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eh_el3_flex_potential]];0) | =SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_min_excl_distr_losses]:[Qh_flex_3el_final]]) | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_to_room_uncooled_min]]+WENNFEHLER(SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_flex_1el_final]:[Qh_flex_3el_final]])*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_to_room_flex_u]]/ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_to_room_flex]];0) | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_to_room_cooled_min]]+WENNFEHLER(SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_flex_1el_final]:[Qh_flex_3el_final]])*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_to_room_flex_c]]/ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_to_room_flex]];0) | =(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_min_1el]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_flex_1el_final]])*QH_distr_loss_1el | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_min_2th]]*QH_distr_loss_2th | =(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_min_3el]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_flex_3el_final]])*QH_distr_loss_3el | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_min_4th]]*QH_distr_loss_4th | =SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_distr_loss_1el]:[Qh_distr_loss_4th]]) | 0 | TRUE | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Night_schedule]]*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@Ti0uncooled]>Tsetcool_max | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Night_use]]*WENN(-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[dT_uncooled]]>2;ACH_night_m³;0) | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[ACH_nightvent]]*cp_air*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[dT_uncooled]]*per_NFA_uncooled | 0 | =-SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_min_0fc]:[Qc_min_3el]]) | =-WENNFEHLER(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_flex_1el]]*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ec_flex_1el_final]]/ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ec_el1_flex_potential]];0) | =-WENNFEHLER(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_flex_3el]]*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ec_flex_3el_final]]/ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ec_el3_flex_potential]];0) | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[QC_min_excl_losses]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[QC_flex_1el_final]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[QC_flex_3el_final]] | =(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_min_1el]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[QC_flex_1el_final]])*QC_distr_losses_1el | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_min_2th]]*QC_distr_losses_2th | =(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_min_3el]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[QC_flex_3el_final]])*QC_distr_losses_3el | =SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_distr_loss_1el]:[Qc_distr_loss_3el]]) | 0 | 0 | 0 | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Edhw1_flex_final]]*DHW_1_efficiency | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Edhw2_flex_final]]*DHW_2_efficiency | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qdhw_min_1]]*1000*per_NFA+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qdhw_1_flex]] | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qdhw_min_2]]*1000*per_NFA+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qdhw_2_flex]] | =SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qdhw_1_total]:[Qdhw_2_total]]) | 0 | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ti_passive_uncooled]]+(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_u]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qv_nightvent]])/heat_cap_eff_uncooled_m2 | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ti_passive_cooled]]+(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_c]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[QC_total_final]])/heat_cap_eff_cooled_m2 | =WENNFEHLER(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Tdhw1_passive_losses]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qdhw_1_total]]*NFA_total/DHW_storage_1_liter/cp_water;0) | =WENNFEHLER(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Tdhw2_passive_losses]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qdhw_2_total]]*NFA_total/DHW_storage_2_liter/cp_water;0) | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[EV_SOC_passive]]+(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eev_min]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eev_flex_final]])/EV_charging_losses_surcharge_factor*NFA_total/1000 | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_cap_after_losses]]-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_total_discharge]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_total_charge]] | =WENNFEHLER((ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ti_final_uncooled]]-Tsetheat_min)/flex_heat_dT;0) | =WENNFEHLER(1-(Tsetheat_flex-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ti_final_cooled]])/flex_heat_dT;0) | =WENNFEHLER(1-(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ti_final_cooled]]-Tsetcool_flex)/flex_cool_dT;0) | =WENNFEHLER(1-(DHW_Tmax-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Tdhw_1_final]])/(DHW_Tmax-DHW_Tmin);0) | =WENNFEHLER(1-(DHW_Tmax-ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Tdhw_2_final]])/(DHW_Tmax-DHW_Tmin);0) | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ecar_final_kWh]]/EV_storage_total_kWh | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Batt_final_Whm2]]/Batt_cap_Wh_per_NFA | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_min_2th]]*(1+QH_distr_loss_2th)*QH_generation_eff_2th | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qh_min_4th]]*(1+QH_distr_loss_4th)*QH_generation_eff_4th | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qc_min_2th]]*(1+QC_distr_losses_2th)*QC_generation_eff_2th | =NICHT(DHW_1_is_electric)*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qdhw_min_1]]*DHW_conversion_1*per_NFA*1000 | =NICHT(DHW_2_is_electric)*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Qdhw_min_2]]*DHW_conversion_2*per_NFA*1000 | =INDEX(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!fPE[@];;fPE_grid_column) | 0 | 0 | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[cf_PEI_grid]]*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[E_plugloads]] | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[cf_PEI_grid]]*SUMME(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Ehvac_min]];ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eh_flex_1el_final]:[Edhw2_flex_final]]) | =SUMMENPRODUKT(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[EUIh_2th]:[EUIdhw_2th]];MTRANS(is_district_heating);MTRANS(pe_conversion_factors_thermal)) | =SUMMENPRODUKT(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[EUIh_2th]:[EUIdhw_2th]];MTRANS(is_natural_gas);MTRANS(pe_conversion_factors_thermal)) | =SUMMENPRODUKT(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[EUIh_2th]:[EUIdhw_2th]];MTRANS(is_biomass);MTRANS(pe_conversion_factors_thermal)) | =SUMMENPRODUKT(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[EUIh_2th]:[EUIdhw_2th]];MTRANS(is_other_thermal_pe);MTRANS(pe_conversion_factors_thermal)) | 0 | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[cf_PEI_grid]]*(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eev_min]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[Eev_flex_final]]) | 0 | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[cf_PEI_grid]]*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[E_grid]] | 0 | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!fPE[@[Flexibler Netzbezug]] | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[cf_PEI_flex_grid]]*(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_total_min_use]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_total_flex_use]]) | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[cf_PEI_grid]]*(ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_total_min_use]]+ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[VRGrid_total_flex_use]]) | =ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[cf_PEI_grid]]*ka_PEQ_Nachweistool.xlsb!sim[@[PV_total_direct_use]] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on HF1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: erstmal nur alte Strategie mit diskreten Signalen (Strategie 2)
Note on IU1: Simon Schneider: not included yet