## IN
Icon | Name | Einheit | Kommentar | Type | var_name | ka | hm may | mybe
🏙️ | Wohnbau NGF (m²) | m²NGF |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 14028.96 | 14028.96 | 14028.96
🏙️ | Büro NGF (m²) | m²NGF |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 10082.64 | 10082.64 | 10082.64
🏙️ | Schule NGF (m²) | m²NGF |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 0 | 0 | 0
🏙️ | Kiga NGF (m²) | m²NGF |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 618.32 | 618.32 | 618.32
🏙️ | Handel NGF (m²) | m²NGF |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 2074.88 | 2074.88 | 2074.88
🏙️ | Summe NGF (m²) | m²NGF |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 26804.8 | 26804.8 | 26804.8
🏙️ | Anteil NonFood an Handel |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 1 | 1 | 1
🏙️ | Bauteilfläche Hülle Außenwand (exkl. Fenster) (m²) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 6081.98 | 6081.98 | 6081.98
🏙️ | Bauteilfläche Hülle Fenster (m²) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 4163.61 | 4163.61 | 4163.61
🏙️ | Bauteilfläche Hülle Dach (m²) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 6813.49 | 6813.49 | 6813.49
🏙️ | Bauteilfläche Hülle Decke gegen Erdreich / Keller (m²) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 3660.14 | 3660.14 | 3660.14
🏗️ | Gewählte Variante |  |  | Obsolet |  | 0 | 0 | 0
🏗️ | U-Wert Außenwand (exkl. Fenster) (W/m²K) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 0.167 | 0.167 | 0.167
🏗️ | U-Wert Fenster (W/m²K) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 0.7557 | 0.7557 | 0.7557
🏗️ | U-Wert Dach (W/m²K) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 0.10883 | 0.10883 | 0.10883
🏗️ | U-Wert Decke gegen Erdreich / Keller (W/m²K) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 0.20121 | 0.20121 | 0.20121
🏗️ | g-Wert Fenster |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 0.39489 | 0.39489 | 0.39489
🏗️ | Speicherkapazität spezifisch Wirksame Wärmekapazität (Wh/m²K) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 204 | 204 | 204
🏗️ | Außenwand (exkl. Fenster) GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) |  |  | Alt |  | 0.801 | 0.801 | 0.801
🏗️ | Fenster GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) |  |  | Alt |  | 0.2302 | 0.2302 | 0.2302
🏗️ | Dach GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) |  |  | Alt |  | 1.06 | 1.06 | 1.06
🏗️ | Decke gegen Erdreich / Keller GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) |  |  | Alt |  | 1.64 | 1.64 | 1.64
🏗️ | Zwischen-geschoßdecken GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) |  |  | Alt |  | 1.64 | 1.64 | 1.64
🏗️ | Allgemein baulich GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) |  |  | Alt |  | 0.75 | 0.75 | 0.75
🏗️ | PV-Anlage GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) |  |  | Alt |  | 0 | 0 | 0
🏗️ | Erdwärme-sonden GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) |  |  | Alt |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
🏗️ | Komfort-lüftung GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) |  |  | Alt |  | 0.06 | 0.06 | 0.06
🏗️ | Solarthermie GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) |  |  | Alt |  | 0 | 0 | 0
🏗️ | Allgemein Haustechnik GWP 100S (kg CO2equiv/m²a) |  |  | Alt |  | 1.25 | 1.25 | 1.25
| Wärme-brücken-zuschlag |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Transmission gesamt (W/K/m²NGF) |  |  | Zwischenrechnung |  | 0.23145 | 0.23145 | 0.23145
| Durchschn. Raumhöhe für die Berechnung des Lüfungs-volumen (m) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 2.6 | 2.6 | 2.6
| Gewinne durch opake Bauteile |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656
| Mobiler Sommerlicher Sonnenschutz |  |  | Alt |  | 0.96059 | 0.96059 | 0.96059
| Referenz g-Wert |  |  | Alt |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Faktor Solare Gewinne Kühlsaison |  |  | Zwischenrechnung |  | 0.80843 | 0.80843 | 0.80843
| Anzahl Fahrzeuge/Stellplätze |  |  | Alt |  | 190 | 190 | 190
| m²NF/Person aus UAP Studie Wohnen |  |  | Alt |  | 41.7 | 41.7 | 41.7
| m²NF/Person aus UAP Studie Büro |  |  | Alt |  | 5.9 | 5.9 | 5.9
| m²NF/Person aus UAP Studie Ausbildung |  |  | Alt |  | 2.5 | 2.5 | 2.5
| m²NF/Person aus UAP Studie Handel |  |  | Alt |  | 10.7 | 10.7 | 10.7
🔥 | Heizung: Raumtemp.Minimum (°C) |  |  | Alt |  | 21 | 21 | 21
🔥 | Heizung: Raumtemp.Maximum (°C) |  |  | Alt |  | 25 | 25 | 25
🔥 | Wirkungsgrad Verteilungsverluste |  |  | Alt |  | 0.95 | 0.95 | 0.95
🔥 | Maximale Wärmeleistung Raumseitig (Wtherm/m²) |  |  | Alt |  | 23.7271 | 23.7271 | 23.7271
🔥 | JAZ Wärme pumpe Wohnen |  |  | Alt |  | 4.61 | 4.61 | 4.61
🔥 | JAZ Wärme pumpe Büro & Gewerbe |  |  | Alt |  | 4.61 | 4.61 | 4.61
🔥 | JAZ Wärme pumpe Handel |  |  | Alt |  | 4.61 | 4.61 | 4.61
🔥 | JAZ Wärme pumpe Bildung |  |  | Alt |  | 4.61 | 4.61 | 4.61
🔥 | Flächengewichtete JAZ |  |  | Zwischenrechnung |  | 4.61 | 4.61 | 4.61
🔥 | Wirkungs-grad Fern-wärme |  |  | Alt |  | 0.95 | 0.95 | 0.95
🔥 | Wirkungs-grad Erdgas |  |  | Alt |  | 0.95 | 0.95 | 0.95
❄️ | Kühlung Raumtemp.Minimum (°C) |  |  | Alt |  | 25 | 25 | 25
❄️ | Kühlung Raumtemp.Maximum (°C) |  |  | Alt |  | 23 | 23 | 23
❄️ | Wirkungsgrad Verteilungsverluste |  |  | Alt |  | 0.95 | 0.95 | 0.95
❄️ | Maximale Kühlleistung (Wtherm/m²) |  |  | Alt |  | 25.3313 | 25.3313 | 25.3313
❄️ |  |  |  | Obsolet |  | 0 | 0 | 0
❄️ | JAZ Wärme pumpe Wohnen |  |  | Alt |  | 5.4 | 5.4 | 5.4
❄️ | JAZ Wärme pumpe Büro & Gewerbe |  |  | Alt |  | 5.4 | 5.4 | 5.4
❄️ | JAZ Wärme pumpe Handel |  |  | Alt |  | 5.4 | 5.4 | 5.4
❄️ | JAZ Wärme pumpe Bildung |  |  | Alt |  | 5.4 | 5.4 | 5.4
❄️ | Flächengewichtete JAZ |  |  | Zwischenrechnung |  | 5.4 | 5.4 | 5.4
💧 | Temperatur Minimum (°C) |  |  | Alt |  | 60 | 60 | 60
💧 | Temperatur Maximum (°C) |  |  | Alt |  | 70 | 70 | 70
💧 | Wirkungsgrad (Verteilungsverluste) |  |  | Alt |  | 1 | 1 | 1
💧 | Speicher Verluste (W) |  |  | Zwischenrechnung |  | 184.2345 | 184.2345 | 184.2345
💧 | Warmwasserspeicher (l/Person*Tag) |  |  | Alt |  | 9.8424 | 9.8424 | 9.8424
💧 | Leistung Wärme pumpe (W/m²) |  |  | Alt |  | 14.7579 | 14.7579 | 14.7579
💧 | Wirkungs grad Aufheizen |  |  | Alt |  | 0.8 | 0.8 | 0.8
💧 | JAZ Wärme pumpe Wohnen |  |  | Alt |  | 2.3 | 2.3 | 2.3
💧 | JAZ Wärme pumpe Büro & Gewerbe |  |  | Alt |  | 0.95 | 0.95 | 0.95
💧 | JAZ Wärmepumpe Handel |  |  | Alt |  | 0.95 | 0.95 | 0.95
💧 | JAZ Wärmepumpe Bildung |  |  | Alt |  | 2.3 | 2.3 | 2.3
💧 | Flächengewichtete JAZ (Berechnung) |  |  | Zwischenrechnung |  | 1.6877 | 1.6877 | 1.6877
⚡ | Hilfsstromanteil Wärme pumpen |  |  | Alt |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
⚡ | Hilfsstrom anteil Gasheizung/Fernwärme (bezogen auf Heizenergie inkl verteil) |  |  | Alt |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
🤸‍♂️ | Freigabesignal |  |  | Alt |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
🤸‍♂️ | Maximale Ladeleistung (W/m²) |  |  | Alt |  | 58.5 | 58.5 | 58.5
💨 | Anteil Lüftungsstrom wenn ohne Wärmerückgewinnung |  |  | Alt |  | 1 | 1 | 1
💨 | Wirkungsgrad Wärmerückgewinnung |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 0 | 0 | 0
💨 | Wirkungsgrad Kälterückgewinnung |  |  | Alt |  | 0 | 0 | 0
💨 | Wirkungsgrad Übergangszeit |  |  | Alt |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
💧 | Epatrone Temperatur Maximum (°C) |  |  | Alt |  | 90 | 90 | 90
💧 | Epatrone Wirkungsgrad |  |  | Alt |  | 0.9 | 0.9 | 0.9
💧 | Epatrone Anschlussleistung [W/l] |  |  | Alt |  | 0 | 0 | 0
🔌🚗 | Anzahl Fahrzeuge |  |  | Alt |  | 60 | 60 | 60
🔌🚗 | Batterie-kapazität je Fahrzeug (Wh) |  |  | Alt |  | 41000 | 41000 | 41000
🔌🚗 | Verluste Batterie (2%/Wo) |  |  | Alt |  | 0.00011905 | 0.00011905 | 0.00011905
🔌🚗 | Jahresver brauch Emob (Wh) |  |  | Zwischenrechnung |  | 0 | 0 | 0
🔌🚗 | Speicher Spezifisch (Wh/m²) |  |  | Zwischenrechnung |  | 91.7746 | 91.7746 | 91.7746
🔌🚗 | Anteil der Fahrzeuge die der Ladekurve (Spitzenladungszeiten) folgen |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7
🔌🚗 | Konstantes Laden von Fahrzeugen die nicht der Ladekurve folgen (W/m²) |  |  | Zwischenrechnung |  | 0 | 0 | 0
🔌🚗 | Maximale Ladeleistung (ein 11kW Ladeanschluss je Fahrzeug) (W/m²) |  |  | Zwischenrechnung |  | 24.6225 | 24.6225 | 24.6225
🔌🚗 | Minimaler Ladezustand der erreicht werden soll |  |  | Alt |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
🔌🚗 | Wirkungs grad Ladung |  |  | Alt |  | 0.9 | 0.9 | 0.9
🔌🚗 | Anteil Elektroautos |  |  | Alt |  | 0.7 | 0.7 | 0.7
🔌🚗 | Energieverbrauch (kWh/km) |  |  | Alt |  | 0.17 | 0.17 | 0.17
🔌🚗 | Variation km-Leistung Wohnen |  |  | Alt |  | 1 | 1 | 1
🔌🚗 | Variation km-Leistung Büro |  |  | Alt |  | 1 | 1 | 1
🔌🚗 | Variation km-Leistung Ausbildung |  |  | Alt |  | 1 | 1 | 1
🔌🚗 | Variation km-Leistung Handel |  |  | Alt |  | 1 | 1 | 1
🔋 | kWh |  |  | Obsolet |  | 0 | 0 | 0
🔋 | Kapazität Batterie (Wh/m²) |  |  | Alt |  | 180 | 180 | 180
🔋 | Verluste Batterie (2%/Wo) |  |  | Alt |  | 0.00011905 | 0.00011905 | 0.00011905
🔋 | Maximale Lade-/ Entladeleistung (W/m²) |  |  | Alt |  | 1.2 | 1.2 | 1.2
🔋 |  |  |  | Obsolet |  | 0 | 0 | 0
🔋 | Wirkungsgrad Ladung |  |  | Alt |  | 1 | 1 | 1
🔋 | Wirkungsgrad Entladung |  |  | Alt |  | 0.9 | 0.9 | 0.9
🚗 | Regionstyp |  |  | Alt |  | 93 opt Pilz | 93 opt Pilz | 93 opt Pilz
🚗 | Zuordnung der Jahres mobilität Wohnen |  |  | Alt |  | 0.49 | 0.49 | 0.49
🚗 | Zuordnung der Jahres mobilität Büro |  |  | Alt |  | 0.21 | 0.21 | 0.21
🚗 | Zuordnung der Jahres mobilität Ausbildung |  |  | Alt |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
🚗 | Zuordnung der Jahres mobilität Handel |  |  | Alt |  | 0.27 | 0.27 | 0.27
🚗 | Verkehrsleistung Zu Fuß (pro Person) |  |  | Alt |  | 430.3197 | 430.3197 | 430.3197
🚗 | Verkehrsleistung Fahrrad (pro Person) |  |  | Alt |  | 1377.1613 | 1377.1613 | 1377.1613
🚗 | Verkehrsleistung Moped (pro Person) |  |  | Alt |  | 86.2742 | 86.2742 | 86.2742
🚗 | Verkehrsleistung PKW-LenkerIn (pro Person) |  |  | Alt |  | 3330.1394 | 3330.1394 | 3330.1394
🚗 | Verkehrs leistung PKW-MitfahrerIn (pro Person) |  |  | Alt |  | 1278.5605 | 1278.5605 | 1278.5605
🚗 | Verkehrs leistung Stadt/ Regionalbus (pro Person) |  |  | Alt |  | 135.0553 | 135.0553 | 135.0553
🚗 | Verkehrs leistung Straßenbahn/U-Bahn (pro Person) |  |  | Alt |  | 2125.8639 | 2125.8639 | 2125.8639
🚗 | Verkehrs leistung Eisenbahn (pro Person) |  |  | Alt |  | 1645.1759 | 1645.1759 | 1645.1759
🚗 | Verkehrs leistung Reisebus (pro Person) |  |  | Alt |  | 87.1278 | 87.1278 | 87.1278
| spez. Wärme kapazität Luft (Wh/m3K) |  |  | Alt |  | 0.34 | 0.34 | 0.34
| spez. Wärme kapazität Wasser (Wh/kgK) |  |  | Alt |  | 1.1611 | 1.1611 | 1.1611
| spez. Wärme kapazität Wasser (kJ/kgK) |  |  | Alt |  | 4.18 | 4.18 | 4.18
|  |  |  | Obsolet |  | 0 | 0 | 0
🔛 | Gebäudehülle |  |  | Obsolet |  | 0 | 0 | 0
🌞 | Photovoltaikvarianten |  |  | Alt |  | 13 | 13 | 13
🔛 | Netzdienlichkeitsprofil |  |  | Alt |  | 10 | 10 | 10
🔛 | Regionstyp Mobilität |  |  | Obsolet |  | - | - | -
🔛 | Anteil der Fahrzeuge die der Ladekurve (Spitzenladungszeiten) folgen |  |  | Obsolet |  | - | - | -
🔛 | Variation km-Leistung Wohnen |  |  | Obsolet |  | - | - | -
🔛 | Variation km-Leistung Büro |  |  | Obsolet |  | - | - | -
🔛 | Variation km-Leistung Ausbildung |  |  | Obsolet |  | - | - | -
🔛 | Variation km-Leistung Handel |  |  | Obsolet |  | - | - | -
🔛 | DirektInput &Dashboard |  |  | Obsolet |  | 2 | 2 | 2
🔛 | Freigabe/Verwendung Abwärme |  |  | Alt |  | FALSE | FALSE | FALSE
🔛 | Lüftungsanlage |  |  | Alt |  | TRUE | TRUE | TRUE
🔛 | Netzdienlichkeit (DSM) aktiv |  |  | Alt |  | TRUE | TRUE | TRUE
🌞 | PV |  |  | Alt |  | TRUE | TRUE | TRUE
🔛 | Kühlung |  |  | Alt |  | TRUE | TRUE | TRUE
🔛 | Elektropatrone |  |  | Alt |  | FALSE | FALSE | FALSE
🔛 | EBatterie |  |  | Alt |  | FALSE | FALSE | FALSE
🔛 | ECars |  |  | Alt |  | TRUE | TRUE | TRUE
🏠 | Fensterfläche Nord (m² brutto) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 1459.27 | 1459.27 | 1459.27
🏠 | Fensterfläche Ost (m² brutto) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 690.72 | 690.72 | 690.72
🏠 | Fensterfläche Süd (m² brutto) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 1335.13 | 1335.13 | 1335.13
🏠 | Fensterfläche West (m² brutto) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 678.49 | 678.49 | 678.49
🏠 | Fensterfläche Horizontal (m² brutto) |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 0 | 0 | 0
🏠 | g-Wert Nord |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 0.39489 | 0.39489 | 0.39489
🏠 | g-Wert Ost |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 0.39489 | 0.39489 | 0.39489
🏠 | g-Wert Süd |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 0.39489 | 0.39489 | 0.39489
🏠 | g-Wert West |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 0.39489 | 0.39489 | 0.39489
🏠 | g-Wert Horizontal |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 0.39489 | 0.39489 | 0.39489
🏠 | Abminderungsfaktor solare Einstrahlung Heizen Nord |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 0.64796 | 0.64796 | 0.64796
🏠 | Abminderungsfaktor solare Einstrahlung Heizen Ost |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 0.6078 | 0.6078 | 0.6078
🏠 | Abminderungsfaktor solare Einstrahlung Heizen Süd |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 0.6853 | 0.6853 | 0.6853
🏠 | Abminderungsfaktor solare Einstrahlung Heizen West |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 0.6078 | 0.6078 | 0.6078
🏠 | Abminderungsfaktor solare Einstrahlung Heizen Horizontal |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 0 | 0 | 0
🏠 | Verhältnis Abminderung Kühlung/Heizung Nord |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 0.26787 | 0.26787 | 0.26787
🏠 | Verhältnis Abminderung Kühlung/Heizung Ost |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 0.28555 | 0.28555 | 0.28555
🏠 | Verhältnis Abminderung Kühlung/Heizung Süd |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304
🏠 | Verhältnis Abminderung Kühlung/Heizung West |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 0.28555 | 0.28555 | 0.28555
🏠 | Verhältnis Abminderung Kühlung/Heizung Horizontal |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 1 | 1 | 1
👤 | Betriebszeit_- |  |  | Alt |  | 1 | 1 | 1
👤 | Personen_Pers_m2 | - |  | Alt |  | 1 | 1 | 1
👤 | Innere Wärmen Sommer gesamt inkl. Verdungskälte | - |  | Alt |  | 1 | 1 | 1
👤 | Innere Wärmen Winter gesamt inkl. Verdungskälte | - |  | Alt |  | 1 | 1 | 1
👤 | Luftwechsel_Anlage_1_h | - |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 1 | 1 | 1
👤 | Luftwechsel_Infiltration_1_h | - |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 1 | 1 | 1
👤 | Warmwasserbedarf_W_m2 | - |  | Alt |  | 1 | 1 | 1
👤 | Lüfterstrom_W_m2 | - |  | Alt |  | 1 | 1 | 1
👤 | Aufzug, Regelung etc._W_m2 | - |  | Alt |  | 1 | 1 | 1
👤 | Beleuchtung_W_m2 | - |  | Alt |  | 1 | 1 | 1
👤 | Nutzerstrom_W_m2 | - |  | Alt |  | 1 | 1 | 1
🌞 | PV Skalierung | - |  | Alt |  | 0.9 | 0.9 | 0.9
⚖️ | JAZ Kühlen Erdgas und FW Variante |  |  | Alt |  | 2.5 | 2.5 | 2.5
⚖️ | CO2,PE Profil |  |  | Alt |  | 3 | 3 | 3
| Wetterdaten |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 1 | 1 | 1
🔀 | Wohnen aktiv Kühlen? |  |  | Alt |  | TRUE | TRUE | TRUE
🔀 | Büro aktiv Kühlen? |  |  | Alt |  | TRUE | TRUE | TRUE
🔀 | Handel aktiv Kühlen? |  |  | Alt |  | TRUE | TRUE | TRUE
🔀 | Bildung aktiv Kühlen? |  |  | Alt |  | TRUE | TRUE | TRUE
| Grundstücksfläche |  |  | Alt |  | 7323.4 | 7323.4 | 7323.4
| Fernwärme PE-Faktor |  |  | Alt |  | 7 | 7 | 7
| Netzdienlichkeitsstrategie |  |  | Alt |  | 2 | 2 | 2
| Verhältnis NGF/BGF |  |  | Alt |  | 0.8 | 0.8 | 0.8
👤 | Profil HEIZEN |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 1 | 1 | 1
👤 | Profil KÜHLEN |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 4 | 4 | 4
👤 | ÖNORM/OIB-Energiesummen |  |  | Alt |  | 3 | 3 | 3
👤 | Lüfterstrom |  |  | Alt |  | 1 | 1 | 1
👤 | Luftwechsel Anlage |  |  | Alt |  | 1 | 1 | 1
👤 | Innere Wärmen Sommer |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 3 | 3 | 3
👤 | Innere Wärmen Winter |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv |  | 3 | 3 | 3
👤 | Warmwasser Wärmebedarf |  |  | Alt |  | 3 | 3 | 3
👤 | Strombedarf Aufzug, Regelung, Etc |  |  | Alt |  | 3 | 3 | 3
👤 | Beleuchtung |  |  | Alt |  | 3 | 3 | 3
👤 | Nutzerstrom |  |  | Alt |  | 3 | 3 | 3
⚖️ | "Erdgas" PE-Faktor |  |  | Alt |  | 3 | 3 | 3
Alt | Alt | Alt | Alt | Alt
📝 | Projektname |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | project_name | Beispiel PG | Beispiel PG | Beispiel PG
📝 | ProjektURL |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | project_url | 0 | 0 | 0
🧭 | Adresse |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | location_address | Pilzgasse 22 | Pilzgasse 22 | Pilzgasse 22
🧭 | Gemeinde |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | municipality_name | Wien-Floridsdorf | Wien-Floridsdorf | Wien-Floridsdorf
📝 | Erstellungsdatum |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | 2025-01-25 | 45682 | 45682
📝 | Projektbeschreibung |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | project_description | Dieses Projekt stellt ein Beispielquartier mit 2 Wohngebäuden und einem Bürogebäude dar. Es entspricht geometrisch dem Deklarationsbeispiel Pilzgasse | Dieses Projekt stellt ein Beispielquartier mit 2 Wohngebäuden und einem Bürogebäude dar. Es entspricht geometrisch dem Deklarationsbeispiel Pilzgasse | Dieses Projekt stellt ein Beispielquartier mit 2 Wohngebäuden und einem Bürogebäude dar. Es entspricht geometrisch dem Deklarationsbeispiel Pilzgasse
📝 | Variante / Scenario |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | project_scenario_name | Basis | Basis | Basis
🧭 | Postleitzahl |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | location_postcode | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 16 | Parameter
🌦️ | Wetterdatensatz Name |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | weather_name | Hohe Warte 2010 | Hohe Warte 2010 | Hohe Warte 2010
🌦️ | Wetterdatensatz Nummer |  |  | Zwischenrechnung | weather_index | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Parameter
🏙️ | BGF Wohnen | m²BGF |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 17536.2 | 17536.2 | 17536.2
🏙️ | BGF Büro | m²BGF |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 12603.3 | 12603.3 | 12603.3
🏙️ | BGF Bildung sekundär | m²BGF |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
🏙️ | BGF Bildung primär | m²BGF |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 772.9 | 772.9 | 772.9
🏙️ | BGF Lebensmittelhandel | m²BGF |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
🏙️ | BGF Handel sonstiger | m²BGF |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 2593.6 | 2593.6 | 2593.6
🏙️ | BGF Sonstige | m²BGF |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
🏙️ | BGF Quartier | m²BGF |  | Zwischenrechnung | GFA_total | 33506 | 33506 | 33506
🏙️ | NGF/BGF Wohnen | Faktor |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.8 | 0.8 | 0.8
🏙️ | NGF/BGF Büro | Faktor |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.8 | 0.8 | 0.8
🏙️ | NGF/BGF Bildung sekundär | Faktor |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.8 | 0.8 | 0.8
🏙️ | NGF/BGF Bildung primär | Faktor |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.8 | 0.8 | 0.8
🏙️ | NGF/BGF Lebensmittelhandel | Faktor |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.8 | 0.8 | 0.8
🏙️ | NGF/BGF Handel sonstiger | Faktor |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.8 | 0.8 | 0.8
🏙️ | NGF/BGF Sonstige | Faktor |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.8 | 0.8 | 0.8
🏙️ | NGF/BGF Quartier | Faktor |  | Zwischenrechnung | NFA_to_GFA_ratio | 0.8 | 0.8 | 0.8
🏙️ | NGF Wohnen | m²NGF |  | Zwischenrechnung | NFA_residential | 14028.96 | 14028.96 | 14028.96
🏙️ | NGF Büro | m²NGF |  | Zwischenrechnung | NFA_office | 10082.64 | 10082.64 | 10082.64
🏙️ | NGF Bildung sekundär | m²NGF |  | Zwischenrechnung | NFA_schoolsec | 0 | 0 | 0
🏙️ | NGF Bildung primär | m²NGF |  | Zwischenrechnung | NFA_schoolprim | 618.32 | 618.32 | 618.32
🏙️ | NGF Handel Lebensmittel | m²NGF |  | Zwischenrechnung | NFA_retailfood | 0 | 0 | 0
🏙️ | NGF Handel sonstiger | m²NGF |  | Zwischenrechnung | NFA_retailother | 2074.88 | 2074.88 | 2074.88
🏙️ | NGF Sonstige | m²NGF |  | Zwischenrechnung | NFA_other | 0 | 0 | 0
🏙️ | NGF Quartier | m²NGF |  | Zwischenrechnung | NFA_total | 26804.8 | 26804.8 | 26804.8
🏙️ | Pro NGF ( Kehrwert NGF) | 1/m²NGF |  | Zwischenrechnung | per_NFA | 3.7307e-05 | 3.7307e-05 | 3.7307e-05
🏙️ | Bebaubare Grundstücksfläche | m²GF |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 7323.4 | 7323.4 | 7323.4
🏙️ | Geschoßflächenzahl | GFZ |  |  | FSI | 4.5752 | 4.5752 | 4.5752
🏙️ | Sanierung Anteil Wohnen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
🏙️ | Sanierung Anteil Büro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
🏙️ | Sanierung Anteil Bildung sekundär |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
🏙️ | Sanierung Anteil Bildung primär |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
🏙️ | Sanierung Anteil Lebensmittelhandel |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
🏙️ | Sanierung Anteil Handel Sonstiger |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
🏙️ | Sanierung Anteil Sonstige |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
🏙️ | Sanierungsanteil im Quartier |  |  |  | renovation_share | 0 | 0 | 0
🏙️ | Anzahl Baukörper |  |  |  |  | 70 | 70 | 70
🏙️ | Anzahl Geschoße |  |  |  |  | 7 | 7 | 7
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 42 | Parameter
↕️ | Raumhöhe Wohnen | m Netto |  | Neu (aus alt Berechenbar) | rh_residential | 2.6 | 2.6 | 2.6
↕️ | Raumhöhe Büro | m Netto |  | Neu (aus alt Berechenbar) | rh_office | 2.6 | 2.6 | 2.6
↕️ | Raumhöhe sekundäre Bildungseinrichtung/ Universität | m Netto |  | Neu (aus alt Berechenbar) | rh_schoolsec | 2.6 | 2.6 | 2.6
↕️ | Raumhöhe primäre Bildundseinrichtung/ Kindergarten | m Netto |  | Neu (aus alt Berechenbar) | rh_schoolprim | 2.6 | 2.6 | 2.6
↕️ | Raumhöhe Lebensmittelhandel | m Netto |  | Neu (aus alt Berechenbar) | rh_retailfood | 2.6 | 2.6 | 2.6
↕️ | Raumhöhe Handel sonstiger | m Netto |  | Neu (aus alt Berechenbar) | rh_retailother | 2.6 | 2.6 | 2.6
↕️ | Raumhöhe Sonstige Nutzung | m Netto |  | Neu (aus alt Berechenbar) | rh_other | 2.6 | 2.6 | 2.6
↕️ | Raumhöhe Quartier | m Netto |  | Zwischenrechnung | rh_avg | 2.6 | 2.6 | 2.6
↕️ | Raumvolumen Quartier | m³netto |  | Zwischenrechnung | NFV_total | 69692.48 | 69692.48 | 69692.48
↕️ | Raumvolumen ungekühlt | m³netto |  | Zwischenrechnung | NFV_u | 69692.48 | 69692.48 | 69692.48
↕️ | Raumvolumen gekühlt | m³netto |  | Zwischenrechnung | NFV_c | 0 | 0 | 0
↕️ | Höhe Geschoßdecken | m |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | 0.4 | 0.4 | 0.4
↕️ | Raumvolumen Quartier brutto | m³brutto |  | Zwischenrechnung | GFV | 80414.4 | 80414.4 | 80414.4
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 16 | Parameter
🧊 | Hüllfläche Außenwand | m² Brutto | exkl. Fenster | Neu (aus alt Berechenbar) | hull_ext_wall_wo_window_m2 | 6081.98 | 6081.98 | 6081.98
🧊 | Hüllfläche Dach | m² Brutto |  | Neu (aus alt Berechenbar) | hull_roof_m2 | 6813.49 | 6813.49 | 6813.49
🧊 | Hüllfläche Kellerdecke / Fundament | m² Brutto |  | Neu (aus alt Berechenbar) | hull_fundament_m2 | 3660.14 | 3660.14 | 3660.14
🧊 | Hüllfläche Fenster Nord | m² Brutto | inkl. Rahmen | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1459.27 | 1459.27 | 1459.27
🧊 | Hüllfläche Fenster Ost | m² Brutto | inkl. Rahmen | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 690.72 | 690.72 | 690.72
🧊 | Hüllfläche Fenster Süd | m² Brutto | inkl. Rahmen | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1335.13 | 1335.13 | 1335.13
🧊 | Hüllfläche Fenster West | m² Brutto | inkl. Rahmen | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 678.49 | 678.49 | 678.49
🧊 | Hüllfläche Fenster Horizontal | m² Brutto | inkl. Rahmen | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
🧊 | Hüllfläche Fenster gesamt | m² Brutto |  | Zwischenrechnung | hull_window_m2 | 4163.61 | 4163.61 | 4163.61
🧊 | Hüllfläche Fensterflächenanteil |  |  | Zwischenrechnung | hull_fenestration_rate | 0.40638 | 0.40638 | 0.40638
| Hüllfläche gesamt | m² Brutto |  | Zwischenrechnung |  | 20719.22 | 20719.22 | 20719.22
| lc |  |  |  | lc | 3.8811 | 3.8811 | 3.8811
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 21 | Parameter
🧱 | U-Wert Außenwände | W/m²K |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.167 | 0.167 | 0.167
🧱 | U-Wert Dach | W/m²K |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.10883 | 0.10883 | 0.10883
🧱 | U-Wert Kellerdecke / Fundament | W/m²K |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.20121 | 0.20121 | 0.20121
🧱 | U-Wert Fenster Nord | W/m²K | inkl. Rahmen | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.7557 | 0.7557 | 0.7557
🧱 | U-Wert Fenster Ost | W/m²K | inkl. Rahmen | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.7557 | 0.7557 | 0.7557
🧱 | U-Wert Fenster Süd | W/m²K | inkl. Rahmen | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.7557 | 0.7557 | 0.7557
🧱 | U-Wert Fenster West | W/m²K | inkl. Rahmen | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.7557 | 0.7557 | 0.7557
🧱 | U-Wert Fenster Horizontal | W/m²K | inkl. Rahmen | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.7557 | 0.7557 | 0.7557
🧱 | Wärmebrückenzuschlag |  | Anteil des Transmissionsleitwerts | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
🧱 | Transmissionsleitwert Außenwände | W/m²K |  |  |  | 0.037892 | 0.037892 | 0.037892
🧱 | Transmissionsleitwert Dach | W/m²K |  |  |  | 0.027662 | 0.027662 | 0.027662
🧱 | Transmissionsleitwert Kellerdecke / Fundament | W/m²K |  |  |  | 0.027475 | 0.027475 | 0.027475
🧱 | Transmissionsleitwert Fenster | W/m²K |  |  |  | 0.11738 | 0.11738 | 0.11738
🧱 | Transmissionsleitwert Wärmebrücken | W/m²K |  |  |  | 0.021041 | 0.021041 | 0.021041
🧱 | Transmissionsleitwert absolut | MW/K | ink. Wärmebrückenzuschlag | Zwischenrechnung | transmittance_MW | 0.0062041 | 0.0062041 | 0.0062041
🧱 | Transmissionsleitwert spezifisch | W/m²K | ink. Wärmebrückenzuschlag | Zwischenrechnung | transmittance_Wm² | 0.23145 | 0.23145 | 0.23145
[6 empty] | 0 | 0 | 0
🧱 | Spezif. wirksame Wärmekapazität | Wh/m²K |  | Neu (aus alt Berechenbar) | heat_capacity_effective_m² | 204 | 204 | 204
🧱 | Spezif. wirksame Wärmekapazität ungekühlter Bereich | Wh/m²K | Kann separat eingegebn werden | Zwischenrechnung | heat_cap_eff_uncooled_m2 | 204 | 204 | 204
🧱 | Spezif. wirksame Wärmekapazität gekühlter Bereich | Wh/m²K | Kann separat eingegebn werden | Zwischenrechnung | heat_cap_eff_cooled_m2 | 204 | 204 | 204
🧱 | Wirksame Wärmekapazität | MWh/K |  | Zwischenrechnung | heat_capacity_effective_abs | 5.4682 | 5.4682 | 5.4682
🧱 | Wirksame Wärmekapazität Ungekühlt | MWh/K |  | Nicht verwendet | heat_capacity_effective_uncooled_abs | 5.4682 | 5.4682 | 5.4682
🧱 | Wirksame Wärmekapazität Gekühlt | MWh/K |  | Nicht verwendet | heat_capacity_effective_cooled_abs | 5.4682 | 5.4682 | 5.4682
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 39 | Parameter
🏢 | g-Wert Fenster Nord |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.39489 | 0.39489 | 0.39489
🏢 | g-Wert Fenster Ost |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.39489 | 0.39489 | 0.39489
🏢 | g-Wert Fenster Süd |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.39489 | 0.39489 | 0.39489
🏢 | g-Wert Fenster West |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.39489 | 0.39489 | 0.39489
🏢 | g-Wert Fenster Horizontal |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.39489 | 0.39489 | 0.39489
🏢 | Einstrahlungsfaktor Fenster Nord |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.64796 | 0.64796 | 0.64796
🏢 | Einstrahlungsfaktor Fenster Ost |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.6078 | 0.6078 | 0.6078
🏢 | Einstrahlungsfaktor Fenster Süd |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.6853 | 0.6853 | 0.6853
🏢 | Einstrahlungsfaktor Fenster West |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.6078 | 0.6078 | 0.6078
🏢 | Einstrahlungsfaktor Fenster Horizontal |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
🏢 | Faktor Sommer Nord |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.17357 | 0.17357 | 0.17357
🏢 | Faktor Sommer Ost |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.17356 | 0.17356 | 0.17356
🏢 | Faktor Sommer Süd |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.15789 | 0.15789 | 0.15789
🏢 | Faktor Sommer West |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.17356 | 0.17356 | 0.17356
🏢 | Faktor Sommer Horizontal |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
🏢 | Verhältnis Sommer/Winter Nord |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.26787 | 0.26787 | 0.26787
🏢 | Verhältnis Sommer/Winter Ost |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.28555 | 0.28555 | 0.28555
🏢 | Verhältnis Sommer/Winter Süd |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304
🏢 | Verhältnis Sommer/Winter West |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.28555 | 0.28555 | 0.28555
🏢 | Verhältnis Sommer/Winter Horizontal |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
🏢 | Zuschlag opake Bauteile |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656
🏢 | Apertur Winter Nord | m² | Effektiv, inkl opake Anteile | Zwischenrechnung |  | 397.8844 | 397.8844 | 397.8844
🏢 | Apertur Winter ost | m² | Effektiv, inkl opake Anteile | Zwischenrechnung |  | 176.6591 | 176.6591 | 176.6591
🏢 | Apertur Winter Süd | m² | Effektiv, inkl opake Anteile | Zwischenrechnung |  | 385.0173 | 385.0173 | 385.0173
🏢 | Apertur Winter West | m² | Effektiv, inkl opake Anteile | Zwischenrechnung |  | 173.5312 | 173.5312 | 173.5312
🏢 | Apertur Winter Horizontal | m² | Effektiv, inkl opake Anteile | Zwischenrechnung |  | 0 | 0 | 0
🏢 | Apertur Sommer Nord | m² | Effektiv, inkl opake Anteile | Zwischenrechnung |  | 106.5829 | 106.5829 | 106.5829
🏢 | Apertur Sommer Ost | m² | Effektiv, inkl opake Anteile | Zwischenrechnung |  | 50.4456 | 50.4456 | 50.4456
🏢 | Apertur Sommer Süd | m² | Effektiv, inkl opake Anteile | Zwischenrechnung |  | 88.7073 | 88.7073 | 88.7073
🏢 | Apertur Sommer West | m² | Effektiv, inkl opake Anteile | Zwischenrechnung |  | 49.5524 | 49.5524 | 49.5524
🏢 | Apertur Sommer Horizontal | m² | Effektiv, inkl opake Anteile | Zwischenrechnung |  | 0 | 0 | 0
🏢 | Mobiler Sonnenschutz Fc-Wert |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | shad_mobile_factor | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 44 | Parameter
💨 | Luftdichtheit n50 | 1/h |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.4 | 0.4 | 0.4
💨 | Verhältnis Blower Door / Reale Infiltration |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | 10 | 10 | 10
💨 | Luftwechsel Infiltration | 1/h |  |  | vent_infiltration_ACH | 0.04 | 0.04 | 0.04
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
💨 | Mechanische Lüftung Wohnen | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
💨 | Mechanische Lüftung Büro | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
💨 | Mechanische Lüftung Bildung sekundär | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
💨 | Mechanische Lüftung Bildung primär | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
💨 | Mechanische Lüftung Handel Lebensmittel | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
💨 | Mechanische Lüftung Handel sonstiger | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
💨 | Mechanische Lüftung Sonstige Nutzung | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
💨 | Fensterlüftung Wohnen | Anteil |  | Zwischenrechnung |  | 1 | 1 | 1
💨 | Fensterlüftung Büro | Anteil |  | Zwischenrechnung |  | 0 | 0 | 0
💨 | Fensterlüftung Bildung sekundär | Anteil |  | Zwischenrechnung |  | 0 | 0 | 0
💨 | Fensterlüftung Bildung primär | Anteil |  | Zwischenrechnung |  | 0 | 0 | 0
💨 | Fensterlüftung Handel Lebensmittel | Anteil |  | Zwischenrechnung |  | 0 | 0 | 0
💨 | Fensterlüftung Handel sonstiger | Anteil |  | Zwischenrechnung |  | 0 | 0 | 0
💨 | Fensterlüftung Sonstige Nutzung | Anteil |  | Zwischenrechnung |  | 0 | 0 | 0
💨 | Fensterlüftung Nettogeschoßfläche | m²NGF |  | Zwischenrechnung | NFA_windowvent | 14028.96 | 14028.96 | 14028.96
💨 | Fensterlüftung Raumvolumen | m³netto |  | Zwischenrechnung | NFV_windowvent | 36475.296 | 36475.296 | 36475.296
💨 | Mechanische Lüftung Nettogeschoßfläche | m²NGF |  | Zwischenrechnung | NFA_mechvent | 12775.84 | 12775.84 | 12775.84
💨 | Mechanische Lüftung Raumvolumen | m³netto |  | Zwischenrechnung | NFV_mechvent | 33217.184 | 33217.184 | 33217.184
💨 | Nachtauskühlung | Bool |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
💨 | Nachtauskühlung Fensterstellung Wohnen |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | geöffnet | geöffnet | geöffnet
💨 | Nachtauskühlung Fensterstellung Büro |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | geschlossen | geschlossen | geschlossen
💨 | Nachtauskühlung Fensterstellung Bildung sekundär |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | geschlossen | geschlossen | geschlossen
💨 | Nachtauskühlung Fensterstellung Bildung primär |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | geschlossen | geschlossen | geschlossen
💨 | Nachtauskühlung Fensterstellung Handel Lebensmittel |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | geschlossen | geschlossen | geschlossen
💨 | Nachtauskühlung Fensterstellung Handel sonstiger |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | geschlossen | geschlossen | geschlossen
💨 | Nachtauskühlung Fensterstellung Sonstige Nutzung |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | geschlossen | geschlossen | geschlossen
💨 | Nachtauskühlung Luftwechsel | m³/h |  | Zwischenrechnung | ACH_night_m³ | 72950.592 | 72950.592 | 72950.592
💨 | Luftwechsel Wohnen | 1/h | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.4 | 0.4 | 0.4
💨 | Luftwechsel Büro | 1/h | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
💨 | Luftwechsel Bildung sekundär | 1/h | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.95895 | 0.95895 | 0.95895
💨 | Luftwechsel Bildung primär | 1/h | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.95895 | 0.95895 | 0.95895
💨 | Luftwechsel Handel Lebensmittel | 1/h | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.45 | 0.45 | 0.45
💨 | Luftwechsel Handel sonstiger | 1/h | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.45 | 0.45 | 0.45
💨 | Luftwechsel Sonstige Nutzung | 1/h | Maximal | Neu (default, nicht berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
💨 | Skalierung Luftwechsel Wohnen |  |  | Zwischenrechnung | vent_scale_residential | 1 | 1 | 1
💨 | Skalierung Luftwechsel Büro |  |  | Zwischenrechnung | vent_scale_office | 0.2 | 0.2 | 0.2
💨 | Skalierung Luftwechsel Bildung sekundär |  |  | Zwischenrechnung | vent_scale_school_sec | 1 | 1 | 1
💨 | Skalierung Luftwechsel Bildung primär |  |  | Zwischenrechnung | vent_scale_school_prim | 1 | 1 | 1
💨 | Skalierung Luftwechsel Handel Lebensmittel |  |  | Zwischenrechnung | vent_scale_supermarket | 0.3 | 0.3 | 0.3
💨 | Skalierung Luftwechsel Handel sonstiger |  |  | Zwischenrechnung | vent_scale_retail | 0.3 | 0.3 | 0.3
💨 | Skalierung Luftwechsel Sonstige Nutzung |  |  | Zwischenrechnung | vent_scale_other
💨 | Lüfterstrom mech. Wohnen | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) | Ev_scale_residential | 1 | 1 | 1
💨 | Lüfterstrom mech. Büro | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) | Ev_scale_office | 1 | 1 | 1
💨 | Lüfterstrom mech. Bildung sekundär | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) | Ev_scale_school_sec | 1 | 1 | 1
💨 | Lüfterstrom mech. Bildung primär | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) | Ev_scale_school_prim | 1 | 1 | 1
💨 | Lüfterstrom mech. Handel Lebensmittel | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) | Ev_scale_retail_food | 1 | 1 | 1
💨 | Lüfterstrom mech. Handel sonstiger | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) | Ev_scale_retail_other | 1 | 1 | 1
💨 | Lüfterstrom mech. Sonstige Nutzung | Anteil |  | Neu (aus alt Berechenbar) | Ev_scale_other | 1 | 1 | 1
💨 | Wärmerückgewinnung Winter Wohnen |  | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Winter Büro |  | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.8 | 0.8 | 0.8
💨 | Wärmerückgewinnung Winter Bildung sekundär |  | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Winter Bildung primär |  | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Winter Handel Lebensmittel |  | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Winter Handel sonstiger |  | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Winter Sonstige Nutzung |  | Maximal | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Sommer Wohnen |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Sommer Büro |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.8 | 0.8 | 0.8
💨 | Wärmerückgewinnung Sommer Bildung sekundär |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Sommer Bildung primär |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Sommer Handel Lebensmittel |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Sommer Handel sonstiger |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Sommer Sonstige Nutzung |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
💨 | Wärmerückgewinnung Übergangszeit Wohnen |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
💨 | Wärmerückgewinnung Übergangszeit Büro |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
💨 | Wärmerückgewinnung Übergangszeit Bildung sekundär |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
💨 | Wärmerückgewinnung Übergangszeit Bildung primär |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
💨 | Wärmerückgewinnung Übergangszeit Handel Lebensmittel |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
💨 | Wärmerückgewinnung Übergangszeit Handel sonstiger |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
💨 | Wärmerückgewinnung Übergangszeit Sonstige Nutzung |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
💨 | Quartiersanteil Fensterlüftung |  | pro Quartiersvolumen! |  |  | 0.52337 | 0.52337 | 0.52337
💨 | Fensterlüftung Anteil ohne aktive Kühlung |  | pro Quartiersvolumen! |  | Vent_share_window_uncooled | 0.52337 | 0.52337 | 0.52337
💨 | Fensterlüftung Anteil mit aktiver Kühlung |  | pro Quartiersvolumen! |  | Vent_share_window_cooled | 0 | 0 | 0
💨 | Quartiersanteil Mechanische Lüftung |  | pro Quartiersvolumen! |  |  | 0.47663 | 0.47663 | 0.47663
💨 | Quartiersanteil Mechanische Lüftung ohne aktiver Kühlung |  | pro Quartiersvolumen! |  | Vent_share_mech_uncooled | 0.47663 | 0.47663 | 0.47663
💨 | Quartiersanteil Mechanische Lüftung mit aktiver Kühlung |  | pro Quartiersvolumen! |  | Vent_share_mech_cooled | 0 | 0 | 0
💨 | Test |  |  |  | test_NFV_shares | TRUE | TRUE | TRUE
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 93 | Parameter
👤 | Innere Wärmen Wohnen Maximal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 56.9317 | 56.9317 | 56.9317
👤 | Innere Wärmen Wohnen Minimal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 28.4659 | 28.4659 | 28.4659
👤 | Innere Wärmen Büro Maximal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 75.3379 | 75.3379 | 75.3379
👤 | Innere Wärmen Büro Minimal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 37.669 | 37.669 | 37.669
👤 | Innere Wärmen Bildung sekundär Maximal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 106.5427 | 106.5427 | 106.5427
👤 | Innere Wärmen Bildung sekundär Minimal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 53.2714 | 53.2714 | 53.2714
👤 | Innere Wärmen Bildung primär Maximal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 53.9983 | 53.9983 | 53.9983
👤 | Innere Wärmen Bildung primär Minimal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 26.9991 | 26.9991 | 26.9991
👤 | Innere Wärmen Handel Lebensmittel Maximal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 80.8183 | 80.8183 | 80.8183
👤 | Innere Wärmen Handel Lebensmittel Minimal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 40.4092 | 40.4092 | 40.4092
👤 | Innere Wärmen Handel sonstiger Maximal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 80.8183 | 80.8183 | 80.8183
👤 | Innere Wärmen Handel sonstiger Minimal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 40.4092 | 40.4092 | 40.4092
👤 | Innere Wärmen Sonstige Nutzung Maximal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (default, nicht berechenbar) |  | 50 | 50 | 50
👤 | Innere Wärmen Sonstige Nutzung Minimal | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (default, nicht berechenbar) |  | 25 | 25 | 25
👤 | WWWB Wohnen | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) | DHW_demand_residential_kWhm2 | 19.6539 | 19.6539 | 19.6539
👤 | WWWB Büro | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) | DHW_demand_office_kWhm2 | 3.1857 | 3.1857 | 3.1857
👤 | WWWB Bildung sekundär | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) | DHW_demand_schoolsec_kWhm2 | 5.1728 | 5.1728 | 5.1728
👤 | WWWB Bildung primär | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) | DHW_demand_schoolprim_kWhm2 | 5.1728 | 5.1728 | 5.1728
👤 | WWWB Handel Lebensmittel | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) | DHW_demand_retailfood_kWhm2 | 6.6737 | 6.6737 | 6.6737
👤 | WWWB Handel sonstiger | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) | DHW_demand_retailother_kWhm2 | 6.6737 | 6.6737 | 6.6737
👤 | WWWB Sonstige Nutzung | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (default, nicht berechenbar) | DHW_demand_other_kWhm2 | 5 | 5 | 5
👤 | Allgemeinstrom Wohnen | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1.752 | 1.752 | 1.752
👤 | Allgemeinstrom Büro | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1.752 | 1.752 | 1.752
👤 | Allgemeinstrom Bildung sekundär | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.876 | 0.876 | 0.876
👤 | Allgemeinstrom Bildung primär | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.876 | 0.876 | 0.876
👤 | Allgemeinstrom Handel lebensmittel | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1.752 | 1.752 | 1.752
👤 | Allgemeinstrom Handel sonstiger | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1.752 | 1.752 | 1.752
👤 | Allgemeinstrom Sonstige Nutzung | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (default, nicht berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
👤 | Nutzerstrom Wohnen | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 26.7183 | 26.7183 | 26.7183
👤 | Nutzerstrom Büro | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 19.4472 | 19.4472 | 19.4472
👤 | Nutzerstrom Bildung sekundär | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 11.7521 | 11.7521 | 11.7521
👤 | Nutzerstrom Bildung primär | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 6.7521 | 6.7521 | 6.7521
👤 | Nutzerstrom Handel Lebensmittel | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 30.7957 | 30.7957 | 30.7957
👤 | Nutzerstrom Handel sonstiger | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 4.4235 | 4.4235 | 4.4235
👤 | Nutzerstrom Sonstige Nutzung | kWh/m²NGFa | Input fehlt | Neu (default, nicht berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
| Belegungsdichte Wohnen | m²NF/Pers |  | Deklarationsparameter |  | 41.7 | 41.7 | 41.7
| Belegungsdichte Büro | m²NF/Pers |  |  |  | 5.9 | 5.9 | 5.9
| Belegungsdichte Ausbildung | m²NF/Pers |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5
| Belegungsdichte Handel | m²NF/Pers |  |  |  | 10.7 | 10.7 | 10.7
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 61 | Parameter
♨️ | Heizperiode Jänner | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
♨️ | Heizperiode Februar | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
♨️ | Heizperiode März | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
♨️ | Heizperiode April | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
♨️ | Heizperiode Mai | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
♨️ | Heizperiode Juni | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
♨️ | Heizperiode Juli | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
♨️ | Heizperiode August | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
♨️ | Heizperiode September | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
♨️ | Heizperiode Oktober | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
♨️ | Heizperiode November | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
♨️ | Heizperiode Dezember | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
♨️ | spez. thermische Leistung Abgabesystem | W/m² | raumseitig | Neu (aus alt Berechenbar) | QHmax_room_m² | 23.7271 | 23.7271 | 23.7271
♨️ | Thermische Leistung Abgabesystem | MW | raumseitig | Zwischenrechnung | QHmax_room_MW | 0.636 | 0.636 | 0.636
♨️ | Thermische Leistung HZEL1 | W/m² | raumseitig, Elektrische Heizung PRIO1 | Neu (aus alt Berechenbar) | QHmax_1el_m² | 23.7271 | 23.7271 | 23.7271
♨️ | Thermische Leistung HZTH2 | W/m² | raumseitig, thermische Heizung PRIO 2 | Neu (aus alt Berechenbar) | QHmax_2th_m² | 0 | 0 | 0
♨️ | Thermische Leistung HZEL3 | W/m² | raumseitig, Elektrisch, PRIO3 | Neu (default, nicht berechenbar) | QHmax_3el_m² | 0 | 0 | 0
♨️ | Thermische Leistung HZTH4 | W/m² | raumseitig, thermisch PRIO4 | Neu (default, nicht berechenbar) | QHmax_4th_m² | 0 | 0 | 0
♨️ | Verteilverluste HZEL1 |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | QH_distr_loss_1el | 0.05 | 0.05 | 0.05
♨️ | Verteilverluste HZTH2 |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | QH_distr_loss_2th | 0.05 | 0.05 | 0.05
♨️ | Verteilverluste HZEL3 |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | QH_distr_loss_3el | 0.05 | 0.05 | 0.05
♨️ | Verteilverluste HZTH4 |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | QH_distr_loss_4th | 0 | 0 | 0
♨️ | Wirkungsgrad Erzeugung HZEL1 |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 4.61 | 4.61 | 4.61
♨️ | Wirkungsgrad Erzeugung HZTH2 |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.95 | 0.95 | 0.95
♨️ | Wirkungsgrad Erzeugung HZEL3 |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
♨️ | Wirkungsgrad Erzeugung HZTH4 |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
♨️ | Wirkungsgrad-Kehrwert Erzeugung HZEL1 |  | weil schneller als divison durch Wirkugsgrad | Zwischenrechnung | QH_generation_eff_1el | 0.21692 | 0.21692 | 0.21692
♨️ | Wirkungsgrad-Kehrwert Erzeugung HZTH2 |  |  | Zwischenrechnung | QH_generation_eff_2th | 1.0526 | 1.0526 | 1.0526
♨️ | Wirkungsgrad-Kehrwert Erzeugung HZEL3 |  |  | Zwischenrechnung | QH_generation_eff_3el | 0 | 0 | 0
♨️ | Wirkungsgrad-Kehrwert Erzeugung HZTH4 |  |  | Zwischenrechnung | QH_generation_eff_4th | 0 | 0 | 0
♨️ | Hilfsstromanteil HZAbwärme |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | QH_aux_wasteheat | 0.05 | 0.05 | 0.05
♨️ | Hilfsstromanteil HZEL1 |  | am thermischen Energiebedarf | Neu (aus alt Berechenbar) | QH_aux_el_to_th_1el | 0.02 | 0.02 | 0.02
♨️ | Hilfsstromanteil HZTH2 |  | am thermischen Energiebedarf | Neu (aus alt Berechenbar) | QH_aux_el_to_th_2th | 0.02 | 0.02 | 0.02
♨️ | Hilfsstromanteil HZEL3 |  | am thermischen Energiebedarf | Neu (default, nicht berechenbar) | QH_aux_el_to_th_3el | 0 | 0 | 0
♨️ | Hilfsstromanteil HZTH4 |  | am thermischen Energiebedarf | Neu (default, nicht berechenbar) | QH_aux_el_to_th_4th | 0 | 0 | 0
♨️ | Anlagenleistung 1 el | W/m² | Für maxLastberechnung inkl Warmwasser |  |  | 0 | 0 | 0
♨️ | Anlagenleistung 3 el | W/m² | Für maxLastberechnung inkl Warmwasser |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
♨️ | Energieträger HZTH2 |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | heat_th2_carrier_type | Fernwärme Wien | Fernwärme Wien | Fernwärme Wien
♨️ | Energieträger HZTH4 |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | heat_th4_carrier_type | Fernwärme Wien | Fernwärme Wien | Fernwärme Wien
♨️ | Heizen Raumtemperatur Minimum | °C |  | Neu (aus alt Berechenbar) | Tsetheat_min | 21 | 21 | 21
|  | 43 | Parameter
❄️ | Kühlperiode Jänner | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
❄️ | Kühlperiode Februar | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
❄️ | Kühlperiode März | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
❄️ | Kühlperiode April | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
❄️ | Kühlperiode Mai | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
❄️ | Kühlperiode Juni | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
❄️ | Kühlperiode Juli | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
❄️ | Kühlperiode August | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
❄️ | Kühlperiode September | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
❄️ | Kühlperiode Oktober | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
❄️ | Kühlperiode November | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
❄️ | Kühlperiode Dezember | Bool | Input fehlt | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
❄️ | Aktive Kühlung Anteil Wohnen |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
❄️ | Aktive Kühlung Anteil Büro |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
❄️ | Aktive Kühlung Anteil Schule sekundär |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
❄️ | Aktive Kühlung Anteil Schule primär |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
❄️ | Aktive Kühlung Anteil Handel Lebensmittel |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
❄️ | Aktive Kühlung Anteil Handel Sonstige |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
❄️ | Aktive Kühlung Anteil Sonstige Nutzung |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0 | 0 | 0
❄️ | Keine Aktive Kühlung Anteil Wohnen |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
❄️ | Keine Aktive Kühlung Anteil Büro |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
❄️ | Keine Aktive Kühlung Anteil Schule sekundär |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
❄️ | KeineAktive Kühlung Anteil Schule primär |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
❄️ | Keine Aktive Kühlung Anteil Handel Lebensmittel |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
❄️ | Keine Aktive Kühlung Anteil Handel Sonstige |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
❄️ | Keine Aktive Kühlung Anteil Sonstige Nutzung |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
❄️ | Fläche Aktive Kühlung |  |  | Zwischenrechnung | NFA_cooled | 0 | 0 | 0
❄️ | NGF Anteil Aktive Kühlung |  |  | Zwischenrechnung | NFAfrac_cooled | 0 | 0 | 0
❄️ | NGF Anteil ohne aktive Kühlung |  |  | Zwischenrechnung | NFAfrac_uncooled | 1 | 1 | 1
❄️ | spez. thermische Leistung Aufnahmesystem | W/m² | raumseitig | Neu (aus alt Berechenbar) | QCmax_room_m2 | 50 | 50 | 50
❄️ | Thermische Leistung Aufnahmesystem | MW | raumseitig | Zwischenrechnung | QCmax_room_MW | 0 | 0 | 0
❄️ | Thermische Leistung Freecooling | W/m² |  | Neu (default, nicht berechenbar) | QCmax_freecooling | 0 | 0 | 0
❄️ | Thermische Leistung 1 EL | W/m² |  | Neu (aus alt Berechenbar) | QCmax_1el | 0 | 0 | 0
❄️ | Thermische Leistung 2 TH | W/m² |  | Neu (default, nicht berechenbar) | QCmax_2th | 0 | 0 | 0
❄️ | Thermische Leistung 3 EL | W/m² |  | Neu (default, nicht berechenbar) | QCmax_3el | 0 | 0 | 0
❄️ | Verteilverluste Freecooling | W/m² |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
❄️ | Verteilverluste 1 El |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | QC_distr_losses_1el | 0.05 | 0.05 | 0.05
❄️ | Verteilverluste 2th |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | QC_distr_losses_2th | 0.05 | 0.05 | 0.05
❄️ | Verteilverluste 3el |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | QC_distr_losses_3el | 0.05 | 0.05 | 0.05
❄️ | Wirkungsgrad Erzeugung 0 Freecooling |  |  | Obsolet
❄️ | Wirkungsgrad Erzeugung 1 El |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 5.4 | 5.4 | 5.4
❄️ | Wirkungsgrad Erzeugung 2 TH |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | 0.95 | 0.95 | 0.95
❄️ | Wirkungsgrad Erzeugung 3 EL |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | 2.5 | 2.5 | 2.5
❄️ | Wirkungsgrad-Kehrwert Erzeugung 0 Freecooling |  |  | Zwischenrechnung |  | 0 | 0 | 0
❄️ | Wirkungsgrad-Kehrwert Erzeugung 1 El |  |  | Zwischenrechnung | QC_to_EC_1 | 0.18519 | 0.18519 | 0.18519
❄️ | Wirkungsgrad-Kehrwert Erzeugung 2 TH |  |  | Zwischenrechnung | QC_generation_eff_2th | 1.0526 | 1.0526 | 1.0526
❄️ | Wirkungsgrad-Kehrwert Erzeugung 3 EL |  |  | Zwischenrechnung | QC_to_EC_3 | 0.4 | 0.4 | 0.4
❄️ | Hilfsstromanteil Freecooling |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | QC_aux_fc | 0.05 | 0.05 | 0.05
❄️ | Hilfsstromanteil KLEL1 |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | QC_aux_1el | 0.02 | 0.02 | 0.02
❄️ | Hilfsstromanteil KLTh2 |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | QC_aux_2th | 0.02 | 0.02 | 0.02
❄️ | Hilfsstromanteil KLEL3 |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | QC_aux_3el | 0.02 | 0.02 | 0.02
❄️ | Energieträger Freecooling |  |  | Obsolet
❄️ | Energieträger System 2 Thermisch |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | cool_th2_carrier_type | Mapping fehlt | Mapping fehlt | Mapping fehlt
❄️ | Kühlen Solltemperatur Maximum | °C |  | Neu (aus alt Berechenbar) | Tsetcool_max | 25 | 25 | 25
|  | 55 | Parameter
💧 | Temperatur Minimum | °C |  | Neu (aus alt Berechenbar) | DHW_Tmin | 60 | 60 | 60
💧 | Temperatur Maximum Eingabe | °C |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 70 | 70 | 70
💧 | Temperatur Maximum Effektiv | °C |  | Zwischenrechnung | DHW_Tmax | 70 | 70 | 70
💧 | Warmwasser System 1 Anteil Wohnen |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
💧 | Warmwasser System 1 Anteil Büro |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
💧 | Warmwasser System 1 Anteil Schule sekundär |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
💧 | Warmwasser System 1 Anteil Schule primär |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
💧 | Warmwasser System 1 Anteil Handel Lebensmittel |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
💧 | Warmwasser System 1 Anteil Handel Sonstige |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
💧 | Warmwasser System 1 Anteil Sonstige Nutzung |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) |  | 1 | 1 | 1
💧 | Warmwasser-Speichergröße Wohnen | liter |  | Zwischenrechnung |  | 1682.1295 | 1682.1295 | 1682.1295
💧 | Warmwasser-Speichergröße Büro | liter |  | Zwischenrechnung |  | 854.461 | 854.461 | 854.461
💧 | Warmwasser-Speichergröße Schule sekundär | liter |  | Zwischenrechnung |  | 0 | 0 | 0
💧 | Warmwasser-Speichergröße Schule primär | liter |  | Zwischenrechnung |  | 144.4673 | 144.4673 | 144.4673
💧 | Warmwasser-Speichergröße Handel Lebensmittel | liter |  | Zwischenrechnung |  | 0 | 0 | 0
💧 | Warmwasser-Speichergröße Handel Sonstige | liter |  | Zwischenrechnung |  | 484.785 | 484.785 | 484.785
💧 | Warmwasser-Speichergröße Sonstige Nutzung | liter |  | Zwischenrechnung |  | 0 | 0 | 0
💧 | Warmwasser-Speichergröße 1 | liter |  | Zwischenrechnung | DHW_storage_1_liter | 3165.8428 | 3165.8428 | 3165.8428
💧 | Warmwasser-Speichergröße 2 | liter |  | Zwischenrechnung | DHW_storage_2_liter | 0 | 0 | 0
💧 | Warmwasser System 1 in Verwendung | bool |  | Zwischenrechnung | DHW_1_is_used | TRUE | TRUE | TRUE
💧 | Warmwasser System 2 in Verwendung | bool |  | Zwischenrechnung | DHW_2_is_used | FALSE | FALSE | FALSE
💧 | Warmwasser Ladeleistung 1 | kW |  | Zwischenrechnung | DHW_thermal_power_1_kW | 0.94975 | 0.94975 | 0.94975
💧 | Warmwasser Ladeleistung 2 | kW |  | Zwischenrechnung |  | 0 | 0 | 0
💧 | Warmwasser Verluste: Speicher1 |  | 0-100% | Neu (default, nicht berechenbar) | DHW_losses_1 | 0.05 | 0.05 | 0.05
💧 | Warmwasser Verluste: Speicher2 |  | 0-100% | Neu (default, nicht berechenbar) | DHW_losses_2 | 0.05 | 0.05 | 0.05
💧 | Warmwasser Verluste: Wirkungsgrad Verteilsystem 1 |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | DHW_efficiency_distribution_1 | 1 | 1 | 1
💧 | Warmwasser Verluste: Wirkungsgrad Verteilsystem 2 |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | DHW_efficiency_distribution_2 | 0 | 0 | 0
💧 | Warmwasser Verlustaufschlag Verteilsystem 1 |  |  | Zwischenrechnung | DHW_1_incl_distribution_factor | 1 | 1 | 1
💧 | Warmwasser Verlustaufschlag Verteilsystem 2 |  |  | Zwischenrechnung | DHW_2_incl_distribution_factor | 0 | 0 | 0
💧 | Warmwasser Flexibilität Speichernutzung 1
💧 | Warmwasser Flexibilität Direktheizung 1
💧 | Warmwasser System 1 Energieträger |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | DHW_carriertype_1 | Strom | Strom | Strom
💧 | Warmwasser System 1 ist elektrisch |  |  | Zwischenrechnung | DHW_1_is_electric | TRUE | TRUE | TRUE
💧 | Warmwasser System 2 Energieträger |  |  |  | DHW_carriertype_2 | Strom | Strom | Strom
💧 | Warmwasser System 2 ist elektrisch |  |  | Zwischenrechnung | DHW_2_is_electric | TRUE | TRUE | TRUE
💧 | Warmwasser System 1 Wirkungsgrad |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | DHW_1_efficiency | 1.6877 | 1.6877 | 1.6877
💧 | Warmwasser System 2 Wirkungsgrad |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | DHW_2_efficiency | 1 | 1 | 1
💧 | Warmwasser System 1 Wirkungsgradkehrwert |  |  | Zwischenrechnung | DHW_conversion_1 | 0.59252 | 0.59252 | 0.59252
💧 | Warmwasser System 2 Wirkungsgradkehrwert |  |  | Zwischenrechnung | DHW_conversion_2 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 48 | Parameter
🌞 | PV Nutzung | Bool |  | Neu (aus alt Berechenbar) | PV_is_used | TRUE | TRUE | TRUE
🌞 | PV Profil Name |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | Var_Planstand_Pilzgasse | Var_Planstand_Pilzgasse | Var_Planstand_Pilzgasse
🌞 | PV Profil ID |  |  | Zwischenrechnung | PV_id | 13 | 13 | 13
🌞 | PV Skalierungsfaktor Profil |  |  | Neu (default, nicht berechenbar) | PV_scale | 1 | 1 | 1
🌞 | PV Wechselrichter Effizienz |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | PV_efficiency | 0.9 | 0.9 | 0.9
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 12 | Parameter
🔋 | Flex PV Nutzung |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | FLEX_PV_is_used | TRUE | TRUE | TRUE
🔋 | Flex Signal Nutzung |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | FLEX_is_used | TRUE | TRUE | TRUE
🔋 | Flex Signal Name |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | Wind AT 2020 | Wind AT 2020 | Wind AT 2020
🔋 | Flex Signal ID |  |  | Abgelöst in Klimaaktiv | FLEX_signal_ID | 10 | 10 | 10
🔋 | Flex Maximale Leistung | W/m² |  | Neu (aus alt Berechenbar) | FLEX_grid_maxpower_Wm2 | 58.5 | 58.5 | 58.5
🔋 | Flex Netzbezug deckt Nutzerstrom | bool | muss jetzt nicht mehr automatisch Wahr sein | Neu (default, nicht berechenbar) | FLEX_is_used_for_plugloads | TRUE | TRUE | TRUE
🔋 | Flex Netzbezug deckt HVAC Minimum | bool | muss jetzt nicht mehr automatisch Wahr sein | Neu (default, nicht berechenbar) | FLEX_is_used_for_HVAC_min | TRUE | TRUE | TRUE
🔋 | Flex Netzbezug deckt EV Minimum | bool | muss jetzt nicht mehr automatisch Wahr sein | Neu (default, nicht berechenbar) | FLEX_is_used_for_ev_min | TRUE | TRUE | TRUE
♨️ | Flexibles Heizen über Solltemperatur |  | Kelvin | Neu (aus alt Berechenbar) | flex_heat_dT | 4 | 4 | 4
♨️ | Flexibles Heizen Maximale Raumtemperatur |  | °C | Zwischenrechnung | Tsetheat_flex | 25 | 25 | 25
♨️ | Flexibles Heizsystem | Text |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | System 1 | System 1 | System 1
♨️ | Flexibles Heizen mit Heizsystem 1 | bool |  | Neu (aus alt Berechenbar) | FLEX_heat1_use | TRUE | TRUE | TRUE
♨️ | Flexibles Heizen mit Heizsystem 3 | bool |  | Neu (default, nicht berechenbar) | FLEX_heat3_use | FALSE | FALSE | FALSE
❄️ | Flexibles Kühlen unter Solltemperatur |  | Kelvin | Neu (aus alt Berechenbar) | flex_cool_dT | 2 | 2 | 2
❄️ | Flexibles Kühlen Minimale Raumtemperatur |  | °C | Neu (aus alt Berechenbar) | Tsetcool_flex | 23 | 23 | 23
❄️ | Flexibles Kühlsystem | Text |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | System 1 | System 1 | System 1
❄️ | Flexibles Kühlen mit Kühlsystem 1 | bool |  | Neu (aus alt Berechenbar) | FLEX_cool1_use | TRUE | TRUE | TRUE
❄️ | Flexibles Kühlen mit Kühlsystem 3 | bool |  | Neu (default, nicht berechenbar) | FLEX_cool3_use | FALSE | FALSE | FALSE
🔋 | Batterie Nutzung |  |  | Neu (aus alt Berechenbar) | Batt_is_used | FALSE | FALSE | FALSE
🔋 | Batterie Kapazität | kWh |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 4824.864 | 4824.864 | 4824.864
🔋 | Batterie Kapazität spezifisch | W/m² |  | Zwischenrechnung | Batt_cap_Wh_per_NFA | 180 | 180 | 180
🔋 | Maximale Be/Entladeleistung | % |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 1.2 | 1.2 | 1.2
🔋 | Batterie Leistung spezifisch | W/m² |  | Zwischenrechnung | Batt_max_power_specific | 216 | 216 | 216
🔋 | Wirkungsgrad Ladung | % |  | Neu (aus alt Berechenbar) | Batt_eff_factor_charge | 1 | 1 | 1
🔋 | Wirkungsgrad Entladung | % |  | Neu (aus alt Berechenbar) | Batt_eff_factor_discharge | 0.9 | 0.9 | 0.9
🔋 | Batterie Selbstentladung | %/h |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
🔋 | Batterie Selbstentladung pro Stunde |  |  | Zwischenrechnung | Batt_auto_discharge_factor | 0.00011905 | 0.00011905 | 0.00011905
🔋 | Batterie Initialer SOC | % |  | Zwischenrechnung | Batt_SOC_init | 0 | 0 | 0
🔋 | Batterie Nutzung für Nutzerstrom | bool |  | Neu (default, nicht berechenbar) | Batt_is_used_for_plugloads | TRUE | TRUE | TRUE
🔋 | Batterie Nutzung für HKLS Minimum | bool |  | Neu (default, nicht berechenbar) | Batt_is_used_for_HVACminimum | TRUE | TRUE | TRUE
🔋 | Batterie Nutzung für Ecars | bool |  | Neu (default, nicht berechenbar) | Batt_is_used_for_EV | TRUE | TRUE | TRUE
🔋 | Batterie wird flexibel durch Netz geladen? | bool |  | Neu (default, nicht berechenbar) | Batt_is_gridcharged | TRUE | TRUE | TRUE
💧 | Flexible Speicherbeladung | bool |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
Batterie Maximale Entladetiefe
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 36 | Parameter
🚗 | MIV simulieren | bool |  | Neu (aus alt Berechenbar) | EV_simulation | TRUE | TRUE | TRUE
🚗 | Mobilitätsregion | str |  |  | mobility_region | 93 | 93 | 93
🚗 | Zielverkehrsanteil Wohnen | % |  | Zwischenrechnung | mobshare_residential | 0.5 | 0.5 | 0.5
🚗 | Zielverkehrsanteil Büro | % |  | Zwischenrechnung | mobshare_office | 0.17 | 0.17 | 0.17
🚗 | Zielverkehrsanteil Ausbildung | % |  | Zwischenrechnung | mobshare_school | 0.03 | 0.03 | 0.03
🚗 | Zielverkehrsanteil Handel | % |  | Zwischenrechnung | mobshare_retail | 0.29 | 0.29 | 0.29
🚗 | Pkm Zu Fuß | Pkm |  | Zwischenrechnung | pkm_pedestrian | 235 | 235 | 235
🚗 | Pkm Fahrrad | Pkm |  | Zwischenrechnung | pkm_bike | 116 | 116 | 116
🚗 | Pkm Moped | Pkm |  | Zwischenrechnung | pkm_mofa | 146 | 146 | 146
🚗 | Pkm PKW-LenkerIn | Pkm |  | Zwischenrechnung | pkm_car_driver | 4291 | 4291 | 4291
🚗 | Pkm PKW-MitfahrerIn | Pkm |  | Zwischenrechnung | pkm_car_passenger | 2035 | 2035 | 2035
🚗 | Pkm Stadt/ Regionalbus | Pkm |  | Zwischenrechnung | pkm_bus | 165 | 165 | 165
🚗 | Pkm Straßenbahn/U-Bahn | Pkm |  | Zwischenrechnung | pkm_tram_metro | 1978 | 1978 | 1978
🚗 | Pkm Eisenbahn | Pkm |  | Zwischenrechnung | pkm_train | 1463 | 1463 | 1463
🚗 | Pkm Reisebus | Pkm |  | Zwischenrechnung | pkm_distancebus | 67 | 67 | 67
🚗 | Stellplätze | Anzahl |  | Neu (aus alt Berechenbar) | parking_spots_in_district | 190 | 190 | 190
🚗 | Fahrzeuge | Anzahl |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 150 | 150 | 150
🚗 | Anteil-Ecars | % | Am Mobilitätsbedarf | Neu (aus alt Berechenbar) | EV_share | 0.7 | 0.7 | 0.7
🚗 | Ecar Energieverbrauch | kWh/km |  | Neu (aus alt Berechenbar) | EV_demand_kWhpkm | 0.17 | 0.17 | 0.17
🚗 | Ecar Speicher pro Fahrzeug | kWh/EV |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 41 | 41 | 41
🚗 | Ecar Speicher im Quartier | kWh |  | Zwischenrechnung | EV_storage_total_kWh | 6150 | 6150 | 6150
🚗 | Ecar Selbstentladung wöchentlich | %/Woche |  | Neu (aus alt Berechenbar) |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
🚗 | Ecar Selbstentladung stündlich | %/h |  | Zwischenrechnung | EV_selfdischarge_per_h | 0.00011905 | 0.00011905 | 0.00011905
🚗 | Ecar Mindest-Speicherstand | % |  | Neu (aus alt Berechenbar) | EV_soc_minimum | 0.5 | 0.5 | 0.5
🚗 | Ecar Batterie-Effizienz Beladung | % |  | Neu (aus alt Berechenbar) | EV_charging_efficiency | 0.9 | 0.9 | 0.9
🚗 | Ecar Batterie-Effizienz Beladung Kehrwert |  |  | Zwischenrechnung | EV_charging_losses_surcharge_factor | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111
🚗 | Ecar Batterie Maximale Beladungsleistung | % |  | Neu (default, nicht berechenbar) | EV_max_charging_power_ratio | 0.5 | 0.5 | 0.5
🚗 | Verbrenner Energieverbrauch | kWh/km |  |  |  | 0 | 0 | 0
🚗 | Konversionsfaktor Benzin | kWhPE/kWhEE |  |  | Fossil_demand_kWhpkm | 1.2 | 1.2 | 1.2
🚗 | Moped im Verhältnis zu Auto |  |  |  | moped_factor | 0.25 | 0.25 | 0.25
🚗 | Anteil Ecars, die konstant vor Ort laden | % | Rest konstantes Laden |  | EV_share_constant_charging | 0.9 | 0.9 | 0.9
🚗 | Reduktionsfaktor JPkm MIV | Anteil |  |  |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 44 | Parameter
☁ | GWP Baustoffe Außenwand | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGFa) |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08
☁ | GWP Baustoffe Fenster | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGFa) |  |  |  | 0.09 | 0.09 | 0.09
☁ | GWP Baustoffe Dachflächen | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGFa) |  |  |  | -0.24 | -0.24 | -0.24
☁ | GWP Baustoffe Decke gegen Erdreich / Keller | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGFa) |  |  |  | -0.13 | -0.13 | -0.13
☁ | GWP Baustoffe Zwischengeschoßdecken | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGFa) |  |  |  | 0 | 0 | 0
☁ | GWP Baustoffe Baulich Allgemein | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGFa) |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
☁ | GWP TGA PV-Anlage | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGFa) |  |  |  | 1 | 1 | 1
☁ | GWP TGA Erdwärmesonden | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGFa) |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
☁ | GWP TGA Komfortlüftung | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGFa) |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06
☁ | GWP TGA Solarthermie | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGFa) |  |  |  | 0 | 0 | 0
☁ | GWP TGA Allgemein | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGFa) |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
☁ | GWP Mobilität Verbrenner | t CO2/Fahrzeug |  |  |  | 5 | 5 | 5
☁ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
☁ | Betrachtungszeitraum Ökobilanz |  |  |  |  | 50 | 50 | 50
☁ | GWP Mobilität Moped | GWP 100S (gCO2equiv/Pkm) |  |  |  | 126.75 | 126.75 | 126.75
☁ | GWP Mobilität PKW | GWP 100S (gCO2equiv/Pkm) |  |  |  | 216.5 | 216.5 | 216.5
☁ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
☁ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
☁ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
☁ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
☁ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
☁ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
☁ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
☁ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
☁ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
26
⚖ | Strom Konversionsprofil |  |  |  | conversion_profile_grid | OIB2019 (interpolierte Monatswerte) | OIB2019 (interpolierte Monatswerte) | OIB2019 (interpolierte Monatswerte)
⚖ | Fernwärme Konversionsprofil |  |  |  |  | 7 | 7 | 7
⚖ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
⚖ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
⚖ | Strom Konversionsprofil ID PE |  |  |  | fPE_grid_column | 5 | 5 | 5
⚖ | Strom Konversionsprofil ID THG |  |  |  | fGHG_grid_column | 5 | 5 | 5
⚖ | PE Heizen 2 ist Fernwärme | bool |  | #VALUE! | heat_th2_is_dh | 1 | 1 | 1
⚖ | PE Heizen 4 ist Fernwärme | bool |  |  | heat_th4_is_dh | 1 | 1 | 1
⚖ | PE Kühlen 2 ist Fernwärme | bool |  |  | cool_th2_is_dh | 0 | 0 | 0
⚖ | PE WWWB 1 ist Fernwärme | bool |  |  | dhw1_is_dh | 0 | 0 | 0
⚖ | PE WWWB 2 ist Fernwärme | bool |  |  | dhw2_is_dh | 0 | 0 | 0
⚖ | PE Heizen 2 ist Erdgas |  |  |  | heat_th2_is_ng | 0 | 0 | 0
⚖ | PE Heizen 4 ist Erdgas |  |  |  | heat_th4_is_ng | 0 | 0 | 0
⚖ | PE Kühlen 2 ist Erdgas |  |  |  | cool_th2_is_ng | 0 | 0 | 0
⚖ | PE WWWB 1 ist Erdgas |  |  |  | dhw1_is_ng | 0 | 0 | 0
⚖ | PE WWWB 2 ist Erdgas |  |  |  | dhw2_is_ng | 0 | 0 | 0
⚖ | PE Heizen 2 ist Biomasse |  |  |  | heat_th2_is_bio | 0 | 0 | 0
⚖ | PE Heizen 4 ist Biomasse |  |  |  | heat_th4_is_bio | 0 | 0 | 0
⚖ | PE Kühlen 2 ist Biomasse |  |  |  | cool_th2_is_bio | 0 | 0 | 0
⚖ | PE WWWB 1 ist Biomasse |  |  |  | dhw1_is_bio | 0 | 0 | 0
⚖ | PE WWWB 2 ist Biomasse |  |  |  | dhw2_is_bio | 0 | 0 | 0
⚖ | PE Heizen 2 ist Sonstige |  |  |  | heat_th2_is_other | 0 | 0 | 0
⚖ | PE Heizen 4 ist Sonstige |  |  |  | heat_th4_is_other | 0 | 0 | 0
⚖ | PE Kühlen 2 ist Sonstige |  |  |  | cool_th2_is_other | 1 | 1 | 1
⚖ | PE WWWB 1 ist Sonstige |  |  |  | dhw1_is_other | 1 | 1 | 1
⚖ | PE WWWB 2 ist Sonstige |  |  |  | dhw2_is_other | 0 | 0 | 0
⚖ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
⚖ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
⚖ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
⚖ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
⚖ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
⚖ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
⚖ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
⚖ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
⚖ | PE-Konversionsfaktor Heizen 2 Thermisch | kWhPE/kWhEE |  |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
⚖ | PE-Konversionsfaktor Heizen 4 Thermisch | kWhPE/kWhEE |  |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
⚖ | PE-Konversionsfaktor Kühlen 2 Thermisch | kWhPE/kWhEE |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
⚖ | PE-Konversionsfaktor WWWB 1 Thermisch | kWhPE/kWhEE |  |  |  | 0 | 0 | 0
⚖ | PE-Konversionsfaktor WWWB 2 Thermisch | kWhPE/kWhEE |  |  |  | 0 | 0 | 0
⚖ | THG-Konversionsfaktor Heizen 2 Thermisch | kgCO2eq/kWhEE |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
⚖ | THG-Konversionsfaktor Heizen 4 Thermisch | kgCO2eq/kWhEE |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
⚖ | THG-Konversionsfaktor Kühlen 2 Thermisch | kgCO2eq/kWhEE |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
⚖ | THG-Konversionsfaktor WWWB 1 Thermisch | kgCO2eq/kWhEE |  |  |  | 0 | 0 | 0
⚖ | THG-Konversionsfaktor WWWB 2 Thermisch | kgCO2eq/kWhEE |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
🏆 | Primärenergiefaktor | kWhPE/kWhEE | f_PE |  |  | 1.63 | 1.63 | 1.63
🏆 | Ausnutzungsfaktor Erneuerbare | kWhEE/m²GF | A |  |  | 38 | 38 | 38
🏆 | Skalierungsfaktor | - | dx |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15
🏆 | Energieintensität Bedarf | kWhEE/m²NGFa | EUI |  |  | 33 | 33 | 33
🏆 | Maximum | kWhPE/m²NGFa | cutoff |  |  | 125 | 125 | 125
🏆 | Kontextfaktor Dichte im Quartier | kWhPE/m²NGFa |  |  |  | 40.6816 | 40.6816 | 40.6816
🏆 | Mobilitätsbudget Wohnen | kWhPE/m²NGFa |  |  |  | 14.1077 | 14.1077 | 14.1077
🏆 | Mobilitätsbudget Büro | kWhPE/m²NGFa |  |  |  | 41.4662 | 41.4662 | 41.4662
🏆 | Mobilitätsbudget Ausbildung | kWhPE/m²NGFa |  |  |  | 12.9348 | 12.9348 | 12.9348
🏆 | Mobilitätsbudget Handel + Sonstige | kWhPE/m²NGFa |  |  |  | 29.9681 | 29.9681 | 29.9681
🏆 | Kontextfaktor Mobilität im Quartier | kWhPE/m²NGFa |  |  |  | 25.5993 | 25.5993 | 25.5993
🏆 | Kontextfaktor Sanierung | kWhPE/m²NGFa |  |  |  | 15 | 15 | 15
🏆 | Kontextfaktor Sanierung im Quartier | kWhPE/m²NGFa |  |  | context_factor_renovation | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| New Parameter |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
☑ | Test precision kWhm2NFAa |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0

## OUT
2 | Kategorie | Name | Bereich | var_name | Einheit | Label | Kommentar | hm may | mybe
| Metadaten | Projektname | [5 empty] | Beispiel PG | Beispiel PG
| Metadaten | Adresse | [5 empty] | Pilzgasse 22 | Pilzgasse 22
| Metadaten | Erstellungsdatum | [5 empty] | 2025-01-25 | 45682
| Metadaten | Variante / Scenario | [5 empty] | Basis | Basis
|  | GFZ | [5 empty] | 4.5752 | 4.5752
|  | Sanierungsanteil | [5 empty] | 0 | 0
|  | Raumhöhe |  |  | m Netto |  |  | 2.6 | 2.6
|  | Charakteristische Länge (lc) |  |  | m |  |  | 3.8811 | 3.8811
| Input | Wetterdatensatz Name | [5 empty] | Hohe Warte 2010 | Hohe Warte 2010
| Input | Wetterdatensatz Nummer | [5 empty] | 1 | 1
| SIM2 | Außentemperatur Jahresmittel |  |  | °C |  |  | 11.0895 | 11.0895
| SIM2 | Mittelaußentemperatur Heizperiode |  |  | °C |  |  | 4.6433 | 4.6433
| SIM2 | Mittelaußentemperatur Kühlperiode |  |  | °C |  |  | 16.5392 | 16.5392
| Wärmebilanz | Transmissionswärmeverl. | Quartier | QT | kWh/m²NGFa | 🧱 Transmissionswärmeverl. |  | 29.094 | 29.094
| Wärmebilanz | Lüftungswärmeverluste | Quartier | QV | kWh/m²NGFa | 💨 Lüftungswärmeverluste |  | 30.9512 | 30.9512
| Wärmebilanz | Nachtlüftung | Quartier | QVn | kWh/m²NGFa | 🌒 Nachtlüftung |  | 19.7564 | 19.7564
| Wärmebilanz | Solare Gewinne | Quartier | QS | kWh/m²NGFa | 🌞 Solare Gewinne |  | 16.2226 | 16.2226
| Wärmebilanz | Innere Wärmen | Quartier | QI | kWh/m²NGFa | 👤 Innere Wärmen |  | 49.5351 | 49.5351
| Wärmebilanz | Heizwärmebedarf | Quartier | QH | kWh/m²NGFa | ♨️ Heizwärmebedarf |  | 14.1741 | 14.1741
| Wärmebilanz | Kühlbedarf (KB) | Quartier | QC | kWh/m²NGFa | ❄️ Kühlbedarf (KB) |  | 0 | 0
| Wärmebilanz | Wärmebilanz |  |  |  | Wärmebilanztest |  | FALSE | FALSE
| Wärmebilanz | Transmissionswärmeverl. | Ungekühlt | QT | kWh/m²NGFa | 🧱 Transmissionswärmeverl.
| Wärmebilanz | Lüftungswärmeverluste | Ungekühlt | QV | kWh/m²NGFa | 💨 Lüftungswärmeverluste |  | 30.9512 | 30.9512
| Wärmebilanz | Nachtlüftung | Ungekühlt | QVn | kWh/m²NGFa | 🌒 Nachtlüftung
| Wärmebilanz | Solare Gewinne | Ungekühlt | QS | kWh/m²NGFa | 🌞 Solare Gewinne
| Wärmebilanz | Innere Wärmen | Ungekühlt | QI | kWh/m²NGFa | 👤 Innere Wärmen
| Wärmebilanz | Heizwärmebedarf | Ungekühlt | QH | kWh/m²NGFa | ♨️ Heizwärmebedarf |  | 14.1741 | 14.1741
| Wärmebilanz | Transmission AW | Ungekühlt | QT_wall | kWh/m²NGFa | 🧱 Transmission AW
| Wärmebilanz | Transmission Dach | Ungekühlt | QT_roof | kWh/m²NGFa | 🧱 Transmission Dach
| Wärmebilanz | Transmission KD/EFB | Ungekühlt | QT_ground | kWh/m²NGFa | 🧱 Transmission KD/EFB
| Wärmebilanz | Transmission Fenster | Ungekühlt | QT_window | kWh/m²NGFa | 🧱 Transmission Fenster
| Wärmebilanz | Transmission Wärmebrücken | Ungekühlt | QT_psi | kWh/m²NGFa | 🧱 Transmission Wärmebrücken
| Wärmebilanz | Infiltration | Ungekühlt | QV_inf | kWh/m²NGFa | 💨 Infiltration
| Wärmebilanz | Lüftung Fenster | Ungekühlt | QV_window | kWh/m²NGFa | 💨 Lüftung Fenster
| Wärmebilanz | Mechanische Lüftung | Ungekühlt | QV_mechvent | kWh/m²NGFa | 💨 Mechanische Lüftung
| Wärmebilanz | ML Wärmerückgewinnung | Ungekühlt | QV_heatrecovery | kWh/m²NGFa | 🔀 ML Wärmerückgewinnung
| Wärmebilanz | Nachtlüftung | Ungekühlt | QVn | kWh/m²NGFa | 🌒 Nachtlüftung
| Wärmebilanz | Heizwärmebedarf Statisch | Ungekühlt | QH_min | kWh/m²NGFa | ♨️ Heizwärmebedarf Statisch |  | 1.7888 | 1.7888
| Wärmebilanz | Heizwärmebedarf Flexibel | Ungekühlt | QH_flex | kWh/m²NGFa | ♨️ Heizwärmebedarf Flexibel |  | 12.3853 | 12.3853
| Wärmebilanz | Flexibilitätsanteil | Ungekühlt |  | kWh/m²NGFa | Flexibilitätsanteil
| Wärmebilanz | Transmissionswärmeverl. | Gekühlt | QT | kWh/m²NGFa | 🧱 Transmissionswärmeverl.
| Wärmebilanz | Lüftungswärmeverluste | Gekühlt | QV | kWh/m²NGFa | 💨 Lüftungswärmeverluste |  | 0 | 0
| Wärmebilanz | Nachtlüftung | Gekühlt | QVn | kWh/m²NGFa | 🌒 Nachtlüftung
| Wärmebilanz | Solare Gewinne | Gekühlt | QS | kWh/m²NGFa | 🌞 Solare Gewinne
| Wärmebilanz | Innere Wärmen | Gekühlt | QI | kWh/m²NGFa | 👤 Innere Wärmen
| Wärmebilanz | Heizwärmebedarf | Gekühlt | QH | kWh/m²NGFa | ♨️ Heizwärmebedarf |  | 0 | 0
| Wärmebilanz | Kühlbedarf (KB) | Gekühlt | QC | kWh/m²NGFa | ❄️ Kühlbedarf (KB) |  | 0 | 0
| Wärmebilanz | Transmission AW | Gekühlt | QT_wall | kWh/m²NGFa | 🧱 Transmission AW
| Wärmebilanz | Transmission Dach | Gekühlt | QT_roof | kWh/m²NGFa | 🧱 Transmission Dach
| Wärmebilanz | Transmission KD/EFB | Gekühlt | QT_ground | kWh/m²NGFa | 🧱 Transmission KD/EFB
| Wärmebilanz | Transmission Fenster | Gekühlt | QT_window | kWh/m²NGFa | 🧱 Transmission Fenster
| Wärmebilanz | Transmission Wärmebrücken | Gekühlt | QT_psi | kWh/m²NGFa | 🧱 Transmission Wärmebrücken
| Wärmebilanz | Infiltration | Gekühlt | QV_inf | kWh/m²NGFa | 💨 Infiltration
| Wärmebilanz | Lüftung Fenster | Gekühlt | QV_window | kWh/m²NGFa | 💨 Lüftung Fenster
| Wärmebilanz | Mechanische Lüftung | Gekühlt | QV_mechvent | kWh/m²NGFa | 💨 Mechanische Lüftung
| Wärmebilanz | ML Wärmerückgewinnung | Gekühlt | QV_heatrecovery | kWh/m²NGFa | 🔀 ML Wärmerückgewinnung
| Wärmebilanz | Nachtlüftung | Gekühlt | QVn | kWh/m²NGFa | 🌒 Nachtlüftung
| Wärmebilanz | Heizwärmebedarf Statisch | Gekühlt | QH_min | kWh/m²NGFa | ♨️ Heizwärmebedarf Statisch |  | 0 | 0
| Wärmebilanz | Heizwärmebedarf Flexibel | Gekühlt | QH_flex | kWh/m²NGFa | ♨️ Heizwärmebedarf Flexibel |  | 0 | 0
| Wärmebilanz | Kühlbedarf Statisch | Gekühlt | QC_min | kWh/m²NGFa | ❄️ Kühlbedarf Statisch |  | 0 | 0
| Wärmebilanz | Kühlbedarf Flexibel | Gekühlt | QC_flex | kWh/m²NGFa | ❄️ Kühlbedarf Flexibel |  | 0 | 0
| Wärmebilanz | Flexibilitätsanteil | Gekühlt |  |  | Flexibilitätsanteil
| Endenergiebilanz | Haushaltsstrom | Endenergiebedarf | EUI_plugloads | kWh/m²NGFa |  |  | 21.7969 | 21.7969
| Endenergiebilanz | Heizen | Endenergiebedarf | EUIh_el | kWh/m²NGFa |  |  | 3.526 | 3.526
| Endenergiebilanz | Kühlen | Endenergiebedarf | EUIc_el | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | Warmwasser | Endenergiebedarf | EUIdhw_el | kWh/m²NGFa |  |  | 7.2173 | 7.2173
| Endenergiebilanz | Lüftung | Endenergiebedarf | EUIv_el | kWh/m²NGFa |  |  | 5.587 | 5.587
| Endenergiebilanz | WW E-Stab | Endenergiebedarf | EUIdhwdirect_el | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | e-Speicher Beladung | Endenergiebedarf | Batt_total_charge_input | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | MIV | Endenergiebedarf | EUIev_el | kWh/m²NGFa |  |  | 4.7806 | 4.7806
| Endenergiebilanz | Quartier | Endenergiebedarf |  | kWh/m²NGFa
| Endenergiebilanz |  |  |  | kWh/m²NGFa
| Endenergiebilanz | PV Direktdeckung Haushaltsstrom | Haushaltsstrom | PV_to_plugloads | kWh/m²NGFa |  |  | 10.326 | 10.326
| Endenergiebilanz | PV Direktdeckung Heizen | Heizen | PV_to_Eh_min | kWh/m²NGFa |  |  | 0.0013479 | 0.0013479
| Endenergiebilanz | PV Direktdeckung Kühlen | Kühlen | PV_to_Ec_min | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | PV Direktdeckung Warmwasser | Warmwasser | PV_to_Edhw_min | kWh/m²NGFa |  |  | 2.347 | 2.347
| Endenergiebilanz | PV Direktdeckung Lüftung | Lüftung | PV_to_Ev_min | kWh/m²NGFa |  |  | 1.6842 | 1.6842
| Endenergiebilanz | PV Direktdeckung MIV | MIV | PV_to_Eev_min | kWh/m²NGFa |  |  | 0.00053038 | 0.00053038
| Endenergiebilanz | PV Direktdeckung Quartier | Quartier | PV_total_direct | kWh/m²NGFa |  |  | 14.359 | 14.359
| Endenergiebilanz | PV Überdeckung Heizen | Heizen | PV_to_Eh_flex | kWh/m²NGFa |  |  | 0.15498 | 0.15498
| Endenergiebilanz | PV Überdeckung Kühlen | Kühlen | PV_to_Ec_flex | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | PV Überdeckung Warmwasser | Warmwasser | PV_to_Edhw | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | PV Überdeckung WW E-Stab | WW E-Stab | PV_to_Edhw_direct | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | PV Überdeckung e-Speicher Beladung | e-Speicher Beladung | PV_to_Batt | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | PV Überdeckung MIV | MIV | PV_to_Eev_flex | kWh/m²NGFa |  |  | 1.9067 | 1.9067
| Endenergiebilanz | PV Überdeckung Quartier | Quartier | PV_total_flex | kWh/m²NGFa |  |  | 0.15498 | 0.15498
| Endenergiebilanz | PV Netzeinspeisung |  | PV_to_Egrid | kWh/m²NGFa |  |  | 3.0327 | 3.0327
| Endenergiebilanz | E-Batterie | Haushaltsstrom | Batt_to_plugloads | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | E-Batterie | Heizen | Batt_to_Eh_min | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | E-Batterie | Kühlen | Batt_to_Ec_min | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | E-Batterie | Warmwasser | Batt_to_Edhw_min | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | E-Batterie | Lüftung | Batt_to_Ev_min | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | E-Batterie | MIV | Batt_to_Eev_min | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | E-Batterie | Quartier |  | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | Flexible Direktdeckung | Haushaltsstrom | VRGrid_to_plugloads | kWh/m²NGFa |  |  | 2.5719 | 2.5719
| Endenergiebilanz | Flexible Direktdeckung | Heizen | VRGrid_to_Eh_min | kWh/m²NGFa |  |  | 0.0091176 | 0.0091176
| Endenergiebilanz | Flexible Direktdeckung | Kühlen | VRGrid_to_Ec_min | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | Flexible Direktdeckung | Warmwasser | VRGrid_to_Edhw_min | kWh/m²NGFa |  |  | 1.041 | 1.041
| Endenergiebilanz | Flexible Direktdeckung | Lüftung | VRGrid_to_Ev_min | kWh/m²NGFa |  |  | 0.7839 | 0.7839
| Endenergiebilanz | Flexible Direktdeckung | MIV | VRGrid_to_Eev_min | kWh/m²NGFa |  |  | 0.0011529 | 0.0011529
| Endenergiebilanz | Flexible Direktdeckung | Quartier | VRGrid_to_min | kWh/m²NGFa |  |  | 4.407 | 4.407
| Endenergiebilanz | Flexible Überdeckung | Heizen | VRGrid_to_Eh_flex | kWh/m²NGFa |  |  | 2.9261 | 2.9261
| Endenergiebilanz | Flexible Überdeckung | Kühlen | VRGrid_to_Ec_flex | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | Flexible Überdeckung | Warmwasser | VRGrid_to_Edhw_flex | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | Flexible Überdeckung | e-Speicher Beladung | VRGrid_to_Batt | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | Flexible Überdeckung | MIV | VRGrid_to_Eev_flex | kWh/m²NGFa |  |  | 2.8305 | 2.8305
| Endenergiebilanz | Flexible Überdeckung | Quartier | VRGrid_to_flex | kWh/m²NGFa |  |  | 5.7565 | 5.7565
| Endenergiebilanz | Netzstrom | Haushaltsstrom | Grid_to_plugloads | kWh/m²NGFa |  |  | 8.8991 | 8.8991
| Endenergiebilanz | Netzstrom | Heizen | Grid_to_Eh_min | kWh/m²NGFa |  |  | 0.43454 | 0.43454
| Endenergiebilanz | Netzstrom | Kühlen | Grid_to_Ec_min | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | Netzstrom | Warmwasser | Grid_to_Edhw_min | kWh/m²NGFa |  |  | 3.8293 | 3.8293
| Endenergiebilanz | Netzstrom | Lüftung | Grid_to_Ev_min | kWh/m²NGFa |  |  | 3.1189 | 3.1189
| Endenergiebilanz | Netzstrom | MIV | Grid_to_Eev_min | kWh/m²NGFa |  |  | 0.041702 | 0.041702
| Endenergiebilanz | Netzstrom | Quartier | Grid_to_min | kWh/m²NGFa |  |  | 16.3236 | 16.3236
| Endenergiebilanz | Fernwärme | Heizen | EUIh_district_heating | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | Fernwärme | Warmwasser | EUIdhw_district_heating | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | Fernwärme | Quartier | EUI_district_heating | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | Gas | Heizen | EUIh_natural_gas | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | Gas | Warmwasser | EUIdhw_natural_gas | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | Gas | Quartier | EUI_natural_gas | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | Biomasse | Heizen | EUIh_biomass | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | Biomasse | Warmwasser | EUIdhw_biomass | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | Biomasse | Quartier | EUI_biomass | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | Sonstige | Heizen | EUIh_other | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | Sonstige | Kühlen | EUIc_other |  |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | Sonstige | Warmwasser | EUIdhw_other | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | Sonstige | Quartier | EUI_other | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Endenergiebilanz | MIV Fossil |  | EUI_mob_fossil | kWh/m²NGFa |  |  | 20.6391 | 20.6391
| Endenergiebilanz | Abwärme
| Netzdienlichkeit der Energieflexibilität | Stunden mit Freigabe, Jahr
| Netzdienlichkeit der Energieflexibilität | Stunden mit Freigabe, Winter (Okt-Apr)
| Netzdienlichkeit der Energieflexibilität | Stunden mit Freigabe, Sommer (Mai-Sep)
| Netzdienlichkeit der Energieflexibilität | Längster Freigabezeitraum, Winter
| Netzdienlichkeit der Energieflexibilität | Längster Freigabezeitraum, Sommer
| Batterienutzung | Batterie in Verwendung |  |  | bool |  |  | FALSE | FALSE
| Batterienutzung | Jährliche Beladung |  | Batt_total_charge | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Batterienutzung | Jährliche Entladung |  | Batt_total_discharge | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Batterienutzung | Verluste Beladung |  | Batt_charge_losses | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Batterienutzung | Verluste Entladung |  | Batt_discharge_losses | kWh/m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Batterienutzung | Round-Trip- Efficiency |  | Batt_RTE |  |  |  | 0 | 0
| Batterienutzung | Volladezyklen |  | Batt_FEC | x |  |  | 0 | 0
| Primärenergie-Bilanz | Kontextfaktor bauliche Dichte |  | context_factor_density | kWhPEges./m²NGFa |  |  | 40.6816 | 40.6816
| Primärenergie-Bilanz | Kontextfaktor Mobilität |  | context_factor_mobility | kWhPEges./m²NGFa |  |  | 25.5993 | 25.5993
| Primärenergie-Bilanz | Kontextfaktor Sanierung |  | context_factor_renovation | kWhPEges./m²NGFa |  |  | 0 | 0
| Primärenergie-Bilanz | Betriebsenergie |  | PEI_demand | kWhPEges./m²NGFa |  |  | #N/A | #N/A
| Primärenergie-Bilanz | Nutzerstrom |  | PEI_el_plugloads | kWhPEges./m²NGFa |  |  | 35.469 | 35.469
| Primärenergie-Bilanz | HKLS Strom |  | PEI_el_hvac | kWhPEges./m²NGFa |  |  | 27.1421 | 27.1421
| Primärenergie-Bilanz | HKLS Fernwärme |  | PEI_district_heating | kWhPEges./m²NGFa |  |  | #N/A | #N/A
| Primärenergie-Bilanz | HKLS Erdgas |  | PEI_natural_gas | kWhPEges./m²NGFa |  |  | #N/A | #N/A
| Primärenergie-Bilanz | HKLS Biomasse |  | PEI_biomass | kWhPEges./m²NGFa |  |  | #N/A | #N/A
| Primärenergie-Bilanz | HKLS Sonstige |  | PEI_other | kWhPEges./m²NGFa |  |  | #N/A | #N/A
| Primärenergie-Bilanz | Mobilität (MIV) |  | PEI_mob_total | kWhPEges./m²NGFa |  |  | 32.5808 | 32.5808
| Primärenergie-Bilanz | MIV Fossil |  | PEI_mob_fossile | kWhPEges./m²NGFa |  |  | 24.7669 | 24.7669
| Primärenergie-Bilanz | MIV Elektrisch |  | PEI_mob_el | kWhPEges./m²NGFa |  |  | 7.814 | 7.814
Primärenergie-Bilanz
| Primärenergie-Bilanz | Kontext bauliche Dichte |  | PEI_cf_density |  |  |  | 40.6816 | 40.6816
| Primärenergie-Bilanz | Kontext Mobilität |  | PEI_cf_mobility |  |  |  | 25.5993 | 25.5993
| Primärenergie-Bilanz | Kontext Sanierung |  | PEI_cf_renovation |  |  |  | 0 | 0
| Primärenergie-Bilanz | Lokale Erneuerbare (Netzstrom Substitutionsäquivalent) |  | PEI_sub_PV | kWhPEges./m²NGFa |  |  | 30.1967 | 30.1967
| Primärenergie-Bilanz | Energieflexibilität (Netzstrom Substitutionsäquivalent) |  | PEI_sub_flex | kWhPEges./m²NGFa |  |  | 17.5847 | 17.5847
| Primärenergie-Bilanz | Bilanz-Saldo |  | PEI_balance | kWhPEges./m²NGFa |  |  | #N/A | #N/A
| Treibhausgas-Bilanz | GWP Baustoffe Außenwand |  | GWP_ee_lc_walls | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGF50a) |  |  | 4 | 4
| Treibhausgas-Bilanz | GWP Baustoffe Fenster |  | GWP_ee_lc_windows | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGF50a) |  |  | 4.5 | 4.5
| Treibhausgas-Bilanz | GWP Baustoffe Dachflächen |  | GWP_ee_lc_roof | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGF50a) |  |  | -12 | -12
| Treibhausgas-Bilanz | GWP Baustoffe Decke gegen Erdreich / Keller |  | GWP_ee_lc_ground | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGF50a) |  |  | -6.5 | -6.5
| Treibhausgas-Bilanz | GWP Baustoffe Zwischengeschoßdecken |  | GWP_ee_lc_ceil | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGF50a) |  |  | 0 | 0
| Treibhausgas-Bilanz | GWP Baustoffe Baulich Allgemein |  | GWP_ee_lc_other | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGF50a) |  |  | 2.5 | 2.5
| Treibhausgas-Bilanz | Emissionen Errichtung Baulich |  | GWP_ee_lc_construction | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGF50a) |  |  | -7.5 | -7.5
| Treibhausgas-Bilanz | GWP TGA PV-Anlage |  | GWP_ee_lc_pv | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGF50a) |  |  | 50 | 50
| Treibhausgas-Bilanz | GWP TGA Erdwärmesonden |  | GWP_ee_lc_boreholes | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGF50a) |  |  | 10 | 10
| Treibhausgas-Bilanz | GWP TGA Komfortlüftung |  | GWP_ee_lc_mechvent | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGF50a) |  |  | 3 | 3
| Treibhausgas-Bilanz | GWP TGA Solarthermie |  | GWP_ee_lc_solarthermal | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGF50a) |  |  | 0 | 0
| Treibhausgas-Bilanz | GWP TGA Allgemein |  | GWP_ee_lc_other_hvac | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGF50a) |  |  | 10 | 10
| Treibhausgas-Bilanz | Emissionen Errichtung Haustechnik |  | GWP_ee_lc_hvac | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGF50a) |  |  | 73 | 73
| Treibhausgas-Bilanz | Emissionen Errichtung Mobilität
|  | GWP Operation MIV fossil |  |  | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGF50a) |  |  | 276.982 | 276.982
GWP Operation MIV elektrisch
| Treibhausgas-Bilanz | Betrieb Mobilität
|  | GWP Betrieb Netzstrom |  |  | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGF50a) |  |  | 108.088 | 108.088
|  | GWP Betrieb HKLS elektrisch |  |  | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGF50a) |  |  | 91.2304 | 91.2304
GWP Betrieb HKLS thermisch
| Treibhausgas-Bilanz | Betrieb Gebäude